Ние се надяваме, че този продукт напълно ще ви удовлетвори. Ако имате въпроси или забележки, моля посетете  www.paradox.com и ни изпратете вашите забележки.

- Система с висока защита и достъп

- EVO48 V1.0

- EVO192 V1.0

- Ръководство за програмиране

Включва програмиране от вспомагателна  LCD клавиатура

- Ново  програмиране с дистанционно управление

- Изисквания към  хардуера

| Ако системата EVO48 включва: |  |
| --- | --- |
| безжичен модул за разширение MG-RTX3 и допълнителна клавиатура EVO641 / EVO641R | Могат да се програмират до 96 дистанционни управления в контролния панел на EVO и да се конфигурират с помощта на Основния код или инсталатора. Вижте “Програмиране на дистанционно управление” на страница 35 |
| Ако системата EVO192 включва |  |
| безжичен модул за разширение MG-RTX3 и: допълнителна клавиатура EVO641 / EVO641R | могат да се програмират до 999 дистанционни управления в контролния панел на EVO и да се конфигурират с помощта на Основния код или инсталатора. Вижте “Програмиране на дистанционно управление” на страница 35. |
| Ако системата включва: |  |
| безжичен модул за разширение MG-RTX3 но не включва: допълнителна клавиатура EVO641 / EVO641R | дистанционните управления трябва да се съхраняват в безжичния модул за разширение (32 дистанционни на MG-RTX3). Виж “РАЗДЕЛ [3029] : Опции на системата 1” на страница 36. |

- Различия в хардуера

Програмирането за панелите EVO48 и EVO192 е идентично. Но определени различия могат да повлияят на това колко елемента могат да се програмират

| Характеристика | EVO48 | EVO192 |
| --- | --- | --- |
| Зони | 48 | 192 |
| Сегменти | 4 | 8 |
| Потребители | 96 | 999 |
| Вградени PGM (модул за електрозахранване) | 2 (с 2 оптимални извода на PGM и 1 оптимално реле) | 5 (4 извода на PGM и 1 реле) |
| Модули | 127 | 254 |

- Съдържание

- Програмиране на зона ....................................................... 9

Информация на зона ......................................................... 10

Програмиране на клавишен превключвател  ............................................. 19

Програмируеми изводи ............................................... 21

Опции на потребителските кодове...................................................... 29

Разрешени и заблокирани  кодове на отчети......................... 30

Раздели за управление на достъпа ............................................. 31

Номерация на допълнителната клавиатура ..................................................... 35

Програмиране на дистанционен контрол .................................... 35

Настройки на панела за управление ................................................ 36

Опции на системата ........................................................... 36

Опции за набиране на телефонен номер..............................................................38

Други опции ..............................................................38

Параметри на линията на свързване..............................................39

Направление на повикване за системно събитие........................................40

VDMP3 гласово набиравне на телефонен номер ....................................................41

Настройки на сегменти..........................................................42

Специални кодове и кодове на съобщение за неизправност..............................48

Други настройки и режими...........................................49

Свързване на хардуера на панела за управление.........................55

Програмиране на допълнителната LCD клавиатура ..........................................60

Визуализиране на неизправност ............................................................68

Предупреждение или важна информация                 Предложение или напомняне

- Нещата, които трябва да знаете

- Относно това ръководство за програмиране

Това ръководство за програмиране трябва да се използва в съчетание с Ръководство за инсталиране и справки  за EVO , коетоможе да се свали от нашия уебсайт  paradox.com. Използвайте това ръководство за да запишете настройките, програмирани за този пулт  .

- Инсталатор (По подразбиране : 000000)

Инсталаторът се използва за въвеждане на програмния режим, който да ви позволи да програмирате всички характеристики, опции и команди на EVO с изключение на кодовете на потребителите.

За промяна на инсталатора направете справка в раздел [1000], Програмиране на инсталатора  на страница 28.

- Главен код на системата (По подразбиране : 1234 / 123456)

С главния код на системата, потребителят може да използва всеки разрешен метод и може да програмира кодовете на потребителите. Главният код на системата може да има 4 или 6 цифри  .

- Панел и пренастройване на кодовете

За да пренастроите обратно системата  на  фабричните стойности  по подразбиране или стойностите по подразбиране на ползвателя (ако те са били вече програмиране), натиснете и задръжте бутона  Reset и бутона  Aux в течение на 4 секунди  (Виж “ СХЕМА на PCB (блок за управление на програми)” на страница 64.)

- Въвеждане на програмиращ режим

1. Натиснете и задръжте клавиша [0]

2. Въведете вашия инсталатор - [installer code]

3. Въведете с 4- цифри раздела -  [раздел ] , който искате да програмирате

4. въведете необходимите данни - [данни ]

Десетична и шестнадесетерична таблица за програмиране

- Някои раздели могат да изискват въвеждане на шестнадесетерични стойности от  0 до F.

- За допълнителни  LCD клавиатури :

| Клавиш | Стойност или действие | Клавиш | Стойност или действие |
| --- | --- | --- | --- |
| [0] до [9] | 0 до 9 (шестнад. и десет.) | [BYP] | E (само шестнадесет) |
| [STAY] | A (само шестнадесет) | [MEM] | F(само шестнадесет) |
| [FORCE] | B (само шестнадесет) | [CLEAR] | Излизане от раздел без запазване (шестнад. и десет.) |
| [ПРИВЕЖДАНЕ В РАБОТЕН РЕЖИМ ] | C (само шестнадесет) | [ENTER] | ]Запазва текущите данни и се предвижва до следващия раздел (само шестнадесет) |
| [ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЖУРЕН РЕЖИМ ] | D (само шестнадесет) |  |  |

- За графични допълнителни клавиатури :

| [0] до [9] | Съответно = на стойностите от 0 до 9 | Десен клавиш на операция (Exit) | = Излизане от раздел без запазване |
| --- | --- | --- | --- |
| [#] | = A до F (натиснете клавиша [#] докато се появи желаната буква) | Централен клавиш на операция (Save) | = ]Запазва текущите данни и се предвижва до следващия раздел |

- Списък на серийни номера

| Тип модул, Сериен номер и Детайли | Тип модул, Сериен номер и Детайли |
| --- | --- |
| 1:______________________________________ 2:______________________________________ 3:______________________________________ 4:______________________________________ и така нататък | До 243:____________________________________ |

- Зонално програмиране

Въведете раздел   [0400], след това въведете номера на зоната, която ще програмирате

При всяка опция на зонално програмиране натискането на [ACC] ще запазите данните и ще отидете на следващата зона в същия екран на опцията. Натискането на  [TRBL] ще запази данните и ще отиде на предишната зона в същия екран на опцията

Устройство с фиксирано свързване  А

Зона на допъл-нителна  клавиатура

Допълнителна клавиатура

SN#: 1A00252

Детектор  А

SN#: 21000033

Панел зя управление  SN#:020000A2

Входни клеми

1 2 3 4 5 6 7 8

Комуникационна  шина

Въведете зоновия 8-цифров сериен номер и 3-цифровия входен номер (входният номер не е нужен за модул само с един вход)

Модул APR3-ZX8 SN#: 34000041

Входни клеми

1   2   3   4   5   6   7   8

Вход  2

Вход 5

Устройство с фиксирано свързване С

Устройство с фиксирано свързване  B

|  | № на зона | № на раздел | Сериен № | № на вход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детектор А | 1 = | [0001] | 21000033 | Без достъп |
| Устройство с фиксирано сварзване А | 2 = | [0002] | 1A000252 | Без достъп |
| Устройство с фиксирано сварзване В Въведете параметрите на зоната (01) (*2*****) по подразбиране | 3 = | [0003] | 020000A2 | 002 |
| Устройство с фиксирано сварзване С | 4 = | [0004] | 34000041 | 005 |

| Дефиниция на зона | Сегмент | Опция на зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |
| 0 - Блокирано (по подразбиране ) 1 – Задържане на входа 1 2 - Задържане на входа 2 3 - Следване 4 – Моментен Въведете кодовете на отчитане на зоната (00) (00) (00) (00) по подразбиране 5 – 24-часов зумер 6 – 24- часово проникване 7 – 24-часово задържане 8 – 24-часа газ 9 – 24- часа топлина A – 24 часа вода B – 24 часа замразяване C – задържане 24 часа пожар D – стандартно 24 часа пожар Въведете етикета на зоната E – остава на задържане 1 F - остава на задържане 2 | 1 - присвоен на сегмент 1 (по подразбиране ) 2 - присвоен на сегмент 2 3 - присвоен на сегмент 3 4 - присвоен на сегмент 4 5 - присвоен на сегмент 5 6 - присвоен на сегмент 6 7 - присвоен на сегмент 7 8 - присвоен на сегмент 8 | [1] Активирано автоматично затваряне ня зона |  |  |
|  |  | [2] Активиране на байпас (по подразбиране |  |  |
|  |  | [3] Оставане на зоната |  |  |
|  |  | [4] Принудително задаване на зона |  |  |
|  |  | [5] изключен изключен включен включен | [6] изключен включен изключен включен | Тип на сигнал за тревога постоянна тревога Импулсен режим на тревога сигнал за загуба на връзка само отчитане |
|  |  | [7] Intellizone [8] задържане преди предаване |  |  |

| Код за отчитане на тревога | Код за отчитане на възстановвяване на тревога | Код за отчитане на намеса | Код за отчитане на възстановвяване на намеса |
| --- | --- | --- | --- |
| __ / __ | __ / __ | __ / __ | __ / __ |
| Формати: Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco exнатиснете или Pager: Натиснете [ENTER] да запазите и да отидете на следващата зона Наберете желаните 2-цифрови щестнадесетичини стойности от 00 до FF. Формат Ademco: Използвайте раздел [4032] за да програмирате по подразбиране набор от кодове на отчет за Ademco от Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50. След това за да програмирате останалите кодове за съобщение или да измените тези по подразбиране, въведете отделните раздели и наберете желаните 2-цифрови щестнадесетичини стойности, които можете да намерите в Списъка на ID кодове за съобщение Формат SIA: Използвайте раздел [4032] за да програмирате набор от кодове за съобщение нън формат SIA от Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50. кодове, които ни са зададени по подразбиране, могат да се зададат като такива ръчно чрез въвеждяне на FF в подходящия раздел. За да блокирате отчетането на събитие, въведете 00 в подходящия раздел При натискане два пъти на [CLEAR] ще излезете от менютата за програмиране на зона . Натиснете [ENTER] преди натискането на clear за да запазите вашите изменения |  |  |  |

| Ако не използвате допълнителна клавиатура EVO641, използвайте тези номера на раздели за програмиране на зоните. Вие можете да програмирате само зоните от 1 до 96 без EVO641 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на зона | Серийни и входни номера на зона | Параметри на зона | Кодове за съобщение на зона | Етикет на зона |
| 1 | [0001] | [0101] | [0201] | [0301] |
| 2 | [0002] | [0102] | [0202] | [0302] |
|  | +1 на зона | +1 на зона | +1 на зона | +1 на зона |
| 96 | [0096] | [0196] | [0296] | [0396] |

- Данни за зона

- Зонално програмиране

| За да изтриете номериренето на зоните (раздели от [0001] до [0096] без EVO641): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За дорълнителни LCD клавиатури : 1) въведете екрана за програмиране на серийния номер на зоната 2)Натиснете [0] и след това [ENTER] за да запазите и излезете |  |  |  | За графични допълнителни клавиатури: 1) въведете номер на секция между [0001] до [0096]. 2) Натиснете [0] за да изчистите серийния номер 3) Използвайте клавишите за превъртане на Grafica, осветете въведеното число и след това натиснете [0] за да изчистите данните. 4) Натиснете централния действащ клавиш на Grafica (Save) за да запазите и излезете |  |  |  |
| Зона | Описание | Модул | 8-цифров сериен номер | № на входа | Определете | Присвоете | Опции на зоната |
| 1 |  |  | ___/___/___/___/___/___/___/___ | ___/___/___ |  |  | 12345678 |
| .... |  |  | ___/___/___/___/___/___/___/___ | ___/___/___ |  |  | 12345678 |
| 192 |  |  | ___/___/___/___/___/___/___/___ | ___/___/___ |  |  | 12345678 |

- Кодове за съобщение на зона

| Номер на зана | Кодове за отчитене на тревога | Кодове за съобщение възстановяването на тревога | Кодове за съобщение на намеса | Кодове за съобщение възстановяването на намеса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | __/__ | __/__ | __/__ | __/__ |
| ... | __/__ | __/__ | __/__ | __/__ |
| 192 | __/__ | __/__ | __/__ | __/__ |

- Етикети на зони

| № на зона | Етикет на зона | № на зона | Етикет на зона | № на зона | Етикет на зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |
| 192 | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |

- Програмиране с клавишен превключвател

Номериране на клавишите

Раздели от [0501]  до [0532] представят съответно  клавишите от 1 до 32. тази характеристика ви позволява да присвоите клавишен превключвател  на   адресуем инсдикатор  или индикатор с фиксирано свързване

Параметри на клавишен преключвател

Раздели от [0501]  до [0532] представят съответно  клавишите от 1 до 32. Тази  характеристика определя присвояването на сегмент и метода за въвеждане в действие на клавишния превключвател.

Присвояване на сегмент на клавишен превключвател

- не е присвоен на сегмент (по подразбиране)

- клавишният превключвател е присвоен на сегмент 1

- клавишният превключвател е присвоен на сегмент 2

- клавишният превключвател е присвоен на сегмент 3

- клавишният превключвател е присвоен на сегмент 4

- клавишният превключвател е присвоен на сегмент 5

- клавишният превключвател е присвоен на сегмент 6

- клавишният превключвател е присвоен на сегмент 7

- клавишният превключвател е присвоен на сегмент 8

Въведете 3-цифрен входен номер [INPUT NUMBER] на модула, към който е свързан клавишния преключвател

Опции на клавишния превключвател

(по подразбиране всичко е изключено)

[3] само привеждане в дежурен режим

[4] Изключен =  привеждане в дежурен режим

включен = превеждане в дежурен режим при изчакване/ задействане веднага

[5] само задействан

[6] *остава задействан

[7] *  принудително задействане

[8] * моментално задействане

* Изберете само едно. Ако всичко е изключено, клавишният превключвател се задейства регулярно

Въведете 8-цифрен сериен номер [SERIAL NUMBER] на модула, към който е свързан клавишния преключвател

Дефиниции на клавишния преключвятел

- дезактивиран (по подразбиране

- моментален клавишен превключвятел

- съпровождащ клявишен превключвател

- генерира събитие на служебен клавиш при отваряне **

- генерира събитие на служебен клавиш при отваряне  и затваряне**

| Клавишен превключвател | Описание | Модул | Раздел | 8-цифров сериен номер | № на вход | Раздел | Определи | Присвои | Опции на клавишния преключвятел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | [0501] | ___/___/___/___/___/___/___/___ | ___/___/___ | [0601] |  |  | 345678 |
| .. |  |  | … | ___/___/___/___/___/___/___/___ | ___/___/___ | … |  |  | 345678 |
| 32 |  |  | [0532] | ___/___/___/___/___/___/___/___ | ___/___/___ | [0632] |  |  | 345678 |

**Ако искате да използвате дефиницията на този клавишен превключвател , един или повече PGM трябва да бъдат програмирани със служебен клавиш на събитие (Група на събития № 048; вижте страница 25).

Кодове за съобщение  на Привеждане в работно състояние /Привеждане в дежурен режим  за клавишния превключвател

Формати Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco exнатиснете  or Pager: Наберете от клавиатурата желаните 2-цифрови шестнадесетични стойности от  00 до FF.

- ID на контакт за  Ademco:

Използвайте раздел  [4033] за да програмирате набор от кодове за съобщение  по подразбиране за  Ademco от   Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50.  след това за да програмирате останалите кодове или да промените някои от  тези по подразбиране , въведете отделните раздели и наберете от клавиатурата желаните 2-цифрови шестнадесетични стойности , които можете да намерите в Списък на кодове за съобщение на ID контакт на страница 53.

- Формат SIA:

- ID на контакт:

Използвайте раздел  [4033] за да програмирате набор от кодове за съобщение  за SIA от  Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50. Кодове, които не са зададени по подразбиране, могат ръчно да се зададат   по подразбиране  чрез въвеждане на  FF inthe подходящия  раздел . За да блокирате отчитането на събитие, въведете 00 в съответния раздел.

- Привеждане в работно състояние  с кодовете за отчет на клавишния превключвател

| Раздел |  | Раздел |  | Раздел |  | Раздел |  | Раздел |  | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0701] | __/__ Клавишен превключвател 01 | [0707] | __/__ Клавишен превключвател 07 | [0713] | __/__ Клавишен превключвател 13 | [0719] | __/__ Клавишен превключвател 19 | [0725] | __/__ Клавишен превключвател 25 | [0731] | __/__ Клавишен превключвател 31 |
| [0702] | __/__ Клавишен превключвател 02 | [0708] | __/__ Клавишен превключвател 08 | [0714] | __/__ Клавишен превключвател 14 | [0720] | __/__ Клавишен превключвател 20 | [0726] | __/__ Клавишен превключвател 26 | [0732] | __/__ Клавишен превключвател 32 |
| [0703] | __/__ Клавишен превключвател 03 | [0709] | __/__ Клавишен превключвател 09 | [0715] | __/__ Клавишен превключвател 15 | [0721] | __/__ Клавишен превключвател 21 | [0727] | __/__ Клавишен превключвател 27 |  |  |
| [0704] | __/__ Клавишен превключвател 04 | [0710] | __/__ Клавишен превключвател 10 | [0716] | __/__ Клавишен превключвател 16 | [0722] | __/__ Клавишен превключвател 22 | [0728] | __/__ Клавишен превключвател 28 |  |  |
| [0706] | __/__ Клавишен превключвател 05 | [0711] | __/__ Клавишен превключвател 11 | [0717] | __/__ Клавишен превключвател 17 | [0723] | __/__ Клавишен превключвател 23 | [0729] | __/__ Клавишен превключвател 29 |  |  |
| [0706] | __/__ Клавишен превключвател 06 | [0712] | __/__ Клавишен превключвател 12 | [0718] | __/__ Клавишен превключвател 18 | [0724] | __/__ Клавишен превключвател 24 | [0730] | __/__ Клавишен превключвател 30 |  |  |

- Привеждане в дежурен режим с кодовете за отчет на клавишния превключвател

| Раздел |  | Раздел |  | Раздел |  | Раздел |  | Раздел |  | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0801] | __/__ Клавишен превключвател 01 | [0807] | __/__ Клавишен превключвател 07 | [0813] | __/__ Клавишен превключвател 13 | [0819] | __/__ Клавишен превключвател 19 | [0825] | __/__ Клавишен превключвател 25 | [0831] | __/__ Клавишен превключвател 31 |
| [0802] | __/__ Клавишен превключвател 02 | [0808] | __/__ Клавишен превключвател 08 | [0814] | __/__ Клавишен превключвател 14 | [0820] | __/__ Клавишен превключвател 20 | [0826] | __/__ Клавишен превключвател 26 | [0832] | __/__ Клавишен превключвател 32 |
| [0803] | __/__ Клавишен превключвател 03 | [0809] | __/__ Клавишен превключвател 09 | [0815] | __/__ Клавишен превключвател 15 | [0821] | __/__ Клавишен превключвател 21 | [0827] | __/__ Клавишен превключвател 27 |  |  |
| [0804] | __/__ Клавишен превключвател 04 | [0810] | __/__ Клавишен превключвател 10 | [0816] | __/__ Клавишен превключвател 16 | [0822] | __/__ Клавишен превключвател 22 | [0828] | __/__ Клавишен превключвател 28 |  |  |
| [0806] | __/__ Клавишен превключвател 05 | [0811] | __/__ Клавишен превключвател 11 | [0817] | __/__ Клавишен превключвател 17 | [0823] | __/__ Клавишен превключвател 23 | [0829] | __/__ Клавишен превключвател 29 |  |  |
| [0806] | __/__ Клавишен превключвател 06 | [0812] | __/__ Клавишен превключвател 12 | [0818] | __/__ Клавишен превключвател 18 | [0824] | __/__ Клавишен превключвател 24 | [0830] | __/__ Клавишен превключвател 30 |  |  |

- Програмируеми  Изходи

- Режим на тестване на PGM (модул за електрозахранване)

| Раздел | Описание |
| --- | --- |
| [0901] | Тестване на PGM1: Активира PGM1 за 8 секунди за потвърждение на неговото правилно функциониране |
| [0902] | Тестване на PGM2: Активира PGM2 за 8 секунди за потвърждение на неговото правилно функциониране |
| [0903] | Тестване на PGM3: Активира PGM3 за 8 секунди за потвърждение на неговото правилно функциониране |
| [0904] | Тестване на PGM4: Активира PGM4 за 8 секунди за потвърждение на неговото правилно функциониране |
| [0905] | Тестване на PGM5: Активира PGM5 за 8 секунди за потвърждение на неговото правилно функциониране |

- Задържане на PGM

| Раздел | Данни | Описание | По подразбиране |
| --- | --- | --- | --- |
| [0918] | __/__/__ ( 001 до 255 x 1 sec./mins.) | Задържане на PGM1 (обърнете се към раздел [0919], опция [2] за да разберете дали задържането е в секунди или минути) | 5 secs./mins. |
| [0928] | __/__/__ ( 001 до 255 x 1 sec./mins.) | Задържане на PGM2 (обърнете се към раздел [0919], опция [2] за да разберете дали задържането е в секунди или минути) | 5 secs./mins. |
| [0938] | __/__/__ ( 001 до 255 x 1 sec./mins.) | Задържане на PGM3 (обърнете се към раздел [0919], опция [2] за да разберете дали задържането е в секунди или минути) | 5 secs./mins. |
| [0948] | __/__/__ ( 001 до 255 x 1 sec./mins.) | Задържане на PGM4 (обърнете се към раздел [0919], опция [2] за да разберете дали задържането е в секунди или минути) | 5 secs./mins. |
| 0958] | __/__/__ ( 001 до 255 x 1 sec./mins.) | Задържане на PGM5 (обърнете се към раздел [0919], опция [2] за да разберете дали задържането е в секунди или минути) | 5 secs./mins. |

- Опции на PGM

| Опция | (Δ = Настройка по подразбиране) OFF | PGM1 [0919] |  | PGM2 [0929] |  | PGM3 [0939] |  | PGM4 [0949] |  | PGM5 [0959] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF Блокирано | ON Включено | OFF Блокирано | ON Включено | OFF Блокирано | ON Включено | OFF Блокирано | ON Включено | OFF Блокирано | ON Включено |
| [1] | Деактивиране на PGM след (OFF = събитие на деактивиране; ON = Таймер на PGM) | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ |
| [2] | основно време на PGM (OFF = секунди; ON = минути) | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ |
| [3] | Гъвкава опция за деактивиране на PGM (OFF = Само таймерйт на PGM; ON = Таймер на PGM и/ или събитие на деактивипане) | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ |
| [4] | Начално състояние на PGM (OFF = нормално отворен; ON = нормално затворен) | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ | Δ | □ |
| [5] до [8] | Бъдещо използване | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |

За да използвайте гъвквата опция за деактивиране на PGM  (опция  [3]), Опцията за деактивиране след на PGM (опция  [1])  трябва да е на  ON.

- Програмиране на PGM

|  |  | Група събития |  | Група характеристики |  | Стартов № |  | Краен № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел |  | Раздел |  | Раздел |  | Раздел |
| Активиране на PGM | PGM1 | [0910] __/__/__ | [0911] __/__/__ |  | [0912] __/__/__ |  | [0913] __/__/__ |  |
|  | PGM2 | [0920] __/__/__ | [0921] __/__/__ |  | [0922] __/__/__ |  | [0923] __/__/__ |  |
|  | PGM3 | [0930] __/__/__ | [0931] __/__/__ |  | [0932] __/__/__ |  | [0933] __/__/__ |  |
|  | PGM4 | [0940] __/__/__ | [0941] __/__/__ |  | [0942] __/__/__ |  | [0943] __/__/__ |  |
|  | PGM5 | [0950] __/__/__ | [0951] __/__/__ |  | [0952] __/__/__ |  | [0953] __/__/__ |  |
| Деактивиране на PGM | PGM1 | [0914] __/__/__ | [0915] __/__/__ |  | [0916] __/__/__ |  | [0917] __/__/__ |  |
|  | PGM2 | [0924] __/__/__ | [0925] __/__/__ |  | [0926] __/__/__ |  | [0927] __/__/__ |  |
|  | PGM3 | 0934] __/__/__ | [0935] __/__/__ |  | [0936] __/__/__ |  | [0937] __/__/__ |  |
|  | PGM4 | [0944] __/__/__ | [0945] __/__/__ |  | [0946] __/__/__ |  | [0947] __/__/__ |  |
|  | PGM5 | [0954] __/__/__ | [0955] __/__/__ |  | [0956] __/__/__ |  | [0957] __/__/__ |  |

| Група събития | Събитие | Група характеристики | Характеристика | Стартов № | Краен № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | Зоната е OK | 000 255 = всеки № на зона | Номера на зони | 001до 192 | 001до 192 |
| 001 | Зоната е отворена |  |  | 001до 192 | 001до 192 |
| 002 | В зоната има намеса |  |  | 001до 192 | 001до 192 |
| 003 | Зоната има неизпровност с верига на пожар |  |  | 001до 192 | 001до 192 |
| 004 | Събитие, което не се отчита | 000 | Повреда в TLM |  |  |
|  |  |  | Пренастроен детектор за пушек |  |  |
|  |  |  | Привеждане в работен режим без входно задържане |  |  |
|  |  |  | Привеждане в работен режим в режим на чакане |  |  |
|  |  |  | Привеждане в работен режим в непрекъснат режим |  |  |
|  |  |  | Пълно привеждане в работен режим докато е в режим на чакане |  |  |
|  |  |  | Достъп до гласов модул |  |  |
|  |  |  | Достъп до дистанционно управление |  |  |
|  |  |  | Персоналният компютър отказва да се свърже |  |  |
|  |  |  | Полунощ |  |  |
|  |  |  | Влизане в системата от потребителя чрез програмно обезпечен мрежов елемент |  |  |
|  |  |  | Излизане от системата на потребителя чрез програмно обезпечен мрежов елемент |  |  |
|  |  |  | Повикване, инициирано от потребител |  |  |
|  |  |  | Задължителен отговор |  |  |
|  |  |  | Задължително прекъсване |  |  |
|  |  |  | Бъдещо използване |  |  |
|  |  |  | Допълнителен изход, активиран ръчно |  |  |
|  |  |  | Допълнителен изход, деактивиран ръчно |  |  |
|  |  |  | Не се е получило гласово съобщение |  |  |
|  |  | 255 | Всяко нерегистрирано събитие | Не се използва | Не се използва |
| 005 | Потребителски код въведен на допълнителна клавиатура |  | Потребителски кодове 000 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Всеки потребителски код | Не се използва | Не се използва |
| 006 | Потребителски/картов достъп на BBS интерфейса | 000 | Номера на BBS интерфейса |  |  |
|  |  | 255 | Произволен номер на BBS интерфейс BBS интерфейс BBS интерфейс | Не се използва | Не се използва |
| 007 | Достъп до паралелно програмиране | 000 | Паралелно програмиране с едно натискане на клавиш |  |  |
|  |  | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код |  |  |
| 008 | Забавяне на трансмитер за сигнализация на зона | 000 | Номера на зони | 001до 096 |  |
|  |  | 255 | Произволен номер на зона |  |  |
| 009 | Привеждане в работно състояние с главната програма | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до767 |  |  |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код |  |  |
| 010 | Привеждане в работно състояние с потребителски код | 000 | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  | 001 | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  | 002 | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  | 003 | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  | 255 | Произволен потребителски код |  |  |
| 011 | Привеждане в работно състояние с клавишен превключвател | 000 | Номера на клавишен превключвател |  |  |
|  |  | 255 | Произволен клавишен превключвател |  |  |
| 012 | Отделно привеждане в работно състояние | 000 | Автоматично привеждане в работно състояние |  |  |
|  |  |  | Привеждане в работно състояние с WinLoad |  |  |
|  |  |  | Закъснение да затвори |  |  |
|  |  |  | Привеждане в работно състояние без движение |  |  |
|  |  |  | Частично привеждане в работно състояние |  |  |
|  |  |  | Привеждане в работно състояние с натискане на един клавиш |  |  |
|  |  |  | Бъдещо използване |  |  |
|  |  |  | Бъдещо използване |  |  |
|  |  |  | Привеждане в работно състояние на гласовия модул достъпно |  |  |
|  |  |  | Закриване при неплащане |  |  |
|  |  | 255 | Произволно отделно събитие на привеждане в работно състояние |  |  |
| 013 | Привеждане в дежурен режим с главната програма |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Произволен потребителски код |  |  |
| 014 | Привеждане в дежурен режим с потребителски код |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Произволен потребителски код |  |  |
| 015 | Привеждане в дежурен режим с клавишен превключвател |  | Номера на клавишен превключвател |  |  |
|  |  |  | Произволен клавишен превключвател |  |  |
| 016 | Привеждане в дежурен режим след сигнализиране с главната програма |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Произволен потребителски код |  |  |
| 017 | Привеждане в дежурен режим след сигнализиране с потребителски код |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Произволен потребителски код |  |  |
| 018 | Привеждане в дежурен режим след сигнализиране с клавишен превключвател |  | Номера на клавишен превключвател |  |  |
|  |  |  | Произволен клавишен превключвател |  |  |
| 019 | Анулиране на сигнализация с главната програма |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Произволен потребителски код |  |  |
| 020 | Анулиране на сигнализация с потребителски код |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Произволен потребителски код |  |  |
| 021 | Анулиране на сигнализация с клавишен превключвател |  | Номера на клавишен превключвател |  |  |
|  |  |  | Произволен клавишен превключвател |  |  |
| 022 | Отделно привеждане в дежурен режим |  | Анулиране на автоматично привеждане в работен режим |  |  |
|  |  |  | Очакващо/ моментно привеждане в дежурен режим с натискане на един клавиш |  |  |
|  |  |  | Привеждане в дежурен режим с WinLoad |  |  |
|  |  |  | Привеждане в дежурен режим с WinLoad след сигнализиране |  |  |
|  |  |  | Анулирано сигнализиране на WinLoad |  |  |
|  |  |  | Бъдещо използване |  |  |
|  |  |  | Бъдещо използване |  |  |
|  |  |  | Бъдещо използване |  |  |
|  |  |  | Достъпно привеждане в дежурен режим на гласовия модул |  |  |
|  |  |  | Произволно отделно събитие на привеждане в дежурен режим |  |  |
| 023 | Зона по обходен път | 000 255 = Произволен номер на зона | Номера на зона |  |  |
| 024 | Зоната е под тревога |  |  |  |  |
| 025 | Сигнализация за пожар |  |  |  |  |
| 026 | възстановяване на сигнализация на зона |  |  |  |  |
| 027 | Възстановяване на сигнализация за пожар |  |  |  |  |
| 028 | Своевременно привеждане в дежурен режим от потребител |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Произволен потребителски код |  |  |
| 029 | Закъсняло привеждане в дежурен режим от потребител |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Произволен потребителски код |  |  |
| 030 |  | 000 | Сигнал за авария (клавиши 1 и 3) |  |  |
|  |  |  | Сигнал за медицински проблем (клавиши 4 и 6) |  |  |
|  |  |  | Сигнал за пожар (клавиши 7 и 9) |  |  |
|  |  |  | Последно затваряне |  |  |
|  |  |  | Номер на полицията |  |  |
|  |  |  | Изключване на зона |  |  |
|  |  | 255 | Произволно отделно събитие на сигнал за тревога |  |  |
| 031 | принудителен сигнал за тревога от потребител |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Произволен потребителски код |  |  |
| 032 | Изключване на зона | 000 255 = Произволен номер на зона | Номера на зона |  |  |
| 033 | Несанкционирана намеса в зона |  |  |  |  |
| 034 | Несанкционирана намеса в зона възстановена |  |  |  |  |
| 035 | Отделна несанкционирана намеса | 000 | блокиране на допълнителна клавиатура |  |  |
| 036 | Събитие на повреда |  | Бъдещо използване |  |  |
| 036 | Събитие на повреда |  | Отказ на AC |  |  |
|  |  |  | Отказ на акумулатор |  |  |
|  |  |  | Спомагателно ограничение на тока |  |  |
|  |  |  | Ограничение на тока на звънеца |  |  |
|  |  |  | Отсъства звънец |  |  |
|  |  |  | Повреда на часовник |  |  |
|  |  |  | Пълна верига на пожар |  |  |
|  |  |  | Всяко събитие на повреда |  |  |
| 037 | Възобновяване на повреда | 000 | Повреда в TLM |  |  |
|  |  |  | Отказ на AC |  |  |
|  |  |  | Отказ на акумулатор |  |  |
|  |  |  | Спомагателно ограничение на тока |  |  |
|  |  |  | Ограничение на тока на звънеца |  |  |
|  |  |  | Отсъства звънец |  |  |
|  |  |  | Повреда на часовник |  |  |
|  |  |  | Пълна верига на пожар |  |  |
|  |  | 255 | Всяко събитие на възобновяване на повреда |  |  |
| 038 | Повреда на модул | 000 | Отказ на разпределителна шина |  |  |
|  |  |  | Несанкционирана намеса в модул |  |  |
|  |  |  | Грешка в ROM/RAM |  |  |
|  |  |  | Повреда в TLM |  |  |
|  |  |  | Отказ за свързване |  |  |
|  |  |  | Неизправност на принтера |  |  |
|  |  |  | Отказ на AC |  |  |
|  |  |  | Отказ на акумулатор |  |  |
|  |  |  | Спомагателен отказ |  |  |
|  |  | 255 | Произволно събитие на повреда на модул |  |  |
| 039 | Възобновяване на повреда на модул | 000 | Отказ на разпределителна шина |  |  |
|  |  |  | Несанкционирана намеса в модул |  |  |
|  |  |  | Грешка в ROM/RAM |  |  |
|  |  |  | Повреда в TLM |  |  |
|  |  |  | Отказ за свързване |  |  |
|  |  |  | Неизправност на принтера |  |  |
|  |  |  | Отказ на AC |  |  |
|  |  |  | Отказ на акумулатор |  |  |
|  |  |  | Спомагателен отказ |  |  |
|  |  | 255 | Произволно събитие на възобновяване на повреда на модул |  |  |
| 040 | Отказ на свързване с телефонен номер | 000 | Телефонен номер |  |  |
|  |  | 255 | произволен телефонен номер |  |  |
| 041 | Ниско ниво на зареждане на акумулатор по зона | 000 255 = Произволен номер на зона | Номера на зона |  |  |
| 042 | Повреда в наблюдението на зона |  |  |  |  |
| 043 | Ниско ниво на зареждане на акумулатор по зона възстановено |  |  |  |  |
| 044 | Повреда в наблюдението на зона възобновена |  |  |  |  |
| 045 | Специални събития | 000 | Увеличение на мощност след падане на пълната мощност |  |  |
|  |  |  | Пренастройване на софтуера (Watchdog- система за защита) |  |  |
|  |  |  | Доклад за тестване |  |  |
|  |  |  | Прихванато запитване |  |  |
|  |  |  | Включен WinLoad (свързан) |  |  |
|  |  |  | Изключен WinLoad (изключен ) |  |  |
|  |  |  | Включен инсталатор в програмирането |  |  |
|  |  |  | Изключен инсталатор от програмирането |  |  |
|  |  | 255 | Произволно отделно събитие |  |  |
| 046 | Своевременно въвеждане в действие от потребител |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Произволен потребителски код |  |  |
| 047 | Закъсняло въвеждане в действие от потребител |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Произволен потребителски код |  |  |
| 048 | Служебен клавиш |  | Служебен клавиш 001 до 064†* |  |  |
|  |  |  | Произволен служебен клавиш †* |  |  |
| 049 | Запитване за излизане | 000 255 = Произволен номер на вход |  |  |  |
| 050 | Отказан достъп |  |  |  |  |
| 051 | Сигнал за оставен отворен вход |  |  |  |  |
| 052 | Сигнал за разбит вход |  |  |  |  |
| 053 | Възстановяване на отворен в ход |  |  |  |  |
| 054 | Възстановяване на разбит вход |  |  |  |  |
| 055 | Задействане на Intellizone |  | Номера на зона |  |  |
|  |  |  | Произволен номер на зона |  |  |
| 056 | Изключена зона от принудително привеждане в работно състояние | 000 255 = Всяка зона | Номера на зона |  |  |
| 057 | Зоната се връща обратно в работно състояние |  | Номера на зона |  |  |
| 058 | На комуникационната шина е прикачен нов модул | 000 255 = Произволен модул | Адрес на модул |  |  |
| 059 | Модулът е свален ръчно от комуникационна шина |  | Адрес на модул |  |  |
| 060-061 | Бъдещо използване | Бъдещо използване | Бъдещо използване | Бъдещо използване | Бъдещо използване |
| 062 | Достъпът е предоставен на потребителя |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
| 063 | Достъпът е отказан на потребителя |  | Произволен потребителски код |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 001 до 255 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 256 до 511 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 512 до 767 |  |  |
|  |  |  | Потребителски кодове 768 до 999 |  |  |
|  |  |  | Произволен потребителски код |  |  |

†: Вижте страница 27

*: Вижте страница 27

| Група събития | Събитие | Група характеристики | Характеристика | Стартов № | Краен № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 064 | Състояние 1 | Вижте Забележка 1 на страница 27 | Приведен в работно състояние |  |  |
|  |  |  | Принудително приведен в работно състояние |  |  |
|  |  |  | Остава приведен в работно състояние |  |  |
|  |  |  | Приведен в работно състояние моментално |  |  |
|  |  |  | Стробиращ сигнал за тревога |  |  |
|  |  |  | Сигнал за загуба на връзка |  |  |
|  |  |  | Звуков сигнал за тревога |  |  |
|  |  |  | Сигнал за пожар |  |  |
| 065 | Състояние 2 | Вижте Забележка 1 на страница 27 | В готовност |  |  |
|  |  |  | Забавяне при излизане |  |  |
|  |  |  | Забавяне при влизане |  |  |
|  |  |  | Повреда в системата |  |  |
|  |  |  | Сигнал на тревога в паметта |  |  |
|  |  |  | Зоните са заобиколени |  |  |
|  |  |  | Програмиране по обходен път, с главната програма и с инсталатор |  |  |
|  |  |  | Блокиране на допълнителната клавиатура |  |  |
| 066 | Състояние 3 | Вижте Забележка 1 на страница 27 | Забавянето на Intellizone е заето |  |  |
|  |  |  | Заето забавяне на сигнал за пожар |  |  |
|  |  |  | Автоматично привеждане в работно състояние |  |  |
|  |  |  | Привеждане в работно състояние с гласов модул (зададен до завършването на забавяне при излизане) |  |  |
|  |  |  | Несанкционирана намеса |  |  |
|  |  |  | Понижено зареждане на акумулатор на зона |  |  |
|  |  |  | Повреда в противопожарната верига |  |  |
|  |  |  | Повреда в наблюдението на зона |  |  |
| 067 | Специално състояние |  | Звукова сигнализация в сегмент 1 до 4 (000 до 003 = система 1 до 4) |  |  |
|  |  |  | Пренастройване на захранването на детектора за пушек |  |  |
|  |  |  | Земно стартиране |  |  |
|  |  |  | Отклонение |  |  |
|  |  |  | Телефонно позвъняване |  |  |
|  |  |  | Звънец на сегмент 1 до 8 (008 до 015 = сегменти 1 до 8) |  |  |
|  |  |  | Импулсен сигнал за тревога в сегмент 1 до 8 (016 до 023 = сегменти 1 до 8) |  |  |
|  |  |  | Отваряне/затваряне на отклонение в сегмент 1 до 8 (024 до 031 = сегменти 1 до 8) |  |  |
|  |  |  | Клавишен превключвател /входове на PGM № 01 до 32 (032 до 063 = Клавишен превключвател /Входове на PGM № 01 до 32) |  |  |
|  |  |  | Статус на Вход за достъп 01 до 32 (064 до 095 = Входове за достъп 01 до 32) |  |  |
|  |  |  | Повреда в системата |  |  |
|  |  |  | Повреда в диска за набиране |  |  |

| Група събития | Събитие | Група характеристики | Характеристика | Стартов № | Краен № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 067 | Специално състояние |  | Проблеми с времето и датата |  |  |
|  |  |  | Отказ на AC |  |  |
|  |  |  | Отказ в акумулатора |  |  |
|  |  |  | Допълнително ограничение на тока |  |  |
|  |  |  | Ограничение на тока на звънеца |  |  |
|  |  |  | Няма звънец |  |  |
|  |  |  | Грешка в ROM |  |  |
|  |  |  | Грешка в RAM |  |  |
|  |  |  | Бъдещо използване |  |  |
|  |  |  | Повреда в TLM 1 |  |  |
|  |  |  | Отказ за свързване 1 |  |  |
|  |  |  | Отказ за свързване 2 |  |  |
|  |  |  | Отказ за свързване 3 |  |  |
|  |  |  | Отказ за свързване 4 |  |  |
|  |  |  | Отказ за свързване с персоналния компютър |  |  |
|  |  |  | Бъдещо използване |  |  |
|  |  |  | Бъдещо използване |  |  |
|  |  |  | Проблем с несанкционирана намеса в модул |  |  |
|  |  |  | Грешка в ROM на модул |  |  |
|  |  |  | Грешка на TLM на модул |  |  |
|  |  |  | Отказ на модул за свързване |  |  |
|  |  |  | Повреда в принтера на модула |  |  |
|  |  |  | Отказ на AC на модула |  |  |
|  |  |  | Повреда в акумулатора на модула |  |  |
|  |  |  | Допълнителен отказ на модула |  |  |
|  |  |  | Липсва допълнителна клавиатура |  |  |
|  |  |  | Липсва модул |  |  |
|  |  |  | Бъдещо използване |  |  |
|  |  |  | Общ отказ на комуникационната шина |  |  |
|  |  |  | Претоварване на комуникационната шина |  |  |
|  |  |  | Реле на диска за набиране |  |  |
| 070 | Часовник |  |  |  |  |

- ЗАБЕЛЕЖКА  1:

000 = възниква във всички  сегменти , активирани в системата  (вижте раздел  [3031]).

001 = Сегмент  1 003 = Сегмент  3 005 = Сегмент  5 007 = Сегмент  7

002 = Сегмент  2 004 = Сегмент  4 006 = Сегмент  6 008 = Сегмент  8

255 = възниква в най-малко един активиран в системата  сегмент.

*: Ако се използва входа на  клавишния превключвател, въвеждането трябва да се дефинира като   “Генерира събитие на служебен клавиш  при отваряне” или “Генерира събитие на служебен клавиш  при отваряне и затваряне ” . Ако се използва дистанционно управление, бутонът за дистанционно управление трябва да се дефинира като  служебен клавиш.

** Това събитие не може да се използва за програмиране на модула на PGM.

†: Действия, които активират събитие на служебен клавиш

| Събитие на служебен клавиш | Действия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Служебни клавиши на допълнителната клавиатура | Входове на клавишните превключватели (дефиниция = [3]) | Входове на клавишните превключватели (дефиниция = [4]) | Дистанционно управление |
| Служебен клавиш - събитие 1 | [1] и [2] | КП** - вход 1 се отваря | КП** - вход 1 се отваря | Служебен клавиш 1 Бутон за ДУ‡ |
| Служебен клавиш - събитие 2 | [4] и [5] | КП** - вход 2 се отваря | КП** - вход 1 се затваря | Служебен клавиш 2 Бутон за ДУ‡ |
| Служебен клавиш - събитие 3 | [7] и [8 | КП** - вход 3 се отваря | КП** - вход 2 се отваря | Служебен клавиш 3 Бутон за ДУ‡ |
| Служебен клавиш – събитие 4 | [CLEAR] и [0] или [*] и [0] | КП** - вход 4 се отваря | КП** - вход 2 се затваря | Служебен клавиш 4 Бутон за ДУ‡ |
| Служебен клавиш - събитие 5 | [2] и [3] | КП** - вход 5 се отваря | КП** - вход 3 се отваря | Служебен клавиш - 5 Бутон за ДУ‡ |
| Служебен клавиш - събитие 6 | [5] и [6] | КП** - вход 6 се отваря | КП** - вход 3 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш – събитие 7 | [8] и [9] | КП** - вход 7 се отваря | КП** - вход 4 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 8 | [0] и [ENTER] или [0] и [#] | КП** - вход 8 се отваря | КП** - вход 4 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 9 | Няма достъп | КП** - вход 9 се отваря | КП** - вход 5 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 10 | Няма достъп | КП** - вход 10 се отваря | КП** - вход 5 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 11 | Няма достъп | КП** - вход 11 се отваря | КП** - вход 6 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 12 | Няма достъп | КП** - вход 12 се отваря | КП** - вход 6 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 13 | Няма достъп | КП** - вход 13 се отваря | КП** - вход 7 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 14 | Няма достъп | КП** - вход 14 се отваря | КП** - вход 7 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 15 | Няма достъп | КП** - вход 15 се отваря | КП** - вход 8 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 16 | Няма достъп | КП** - вход 16 се отваря | КП** - вход 8 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 17 | Няма достъп | КП** - вход 17 се отваря | КП** - вход 9 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 18 | Няма достъп | КП** - вход 18 се отваря | КП** - вход 9 се затваря | Няма достъп |
| ↓ | Няма достъп |  |  | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 31 | Няма достъп | КП** - вход 31 се отваря | КП** - вход 16 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 32 | Няма достъп | КП** - вход 32 се отваря | КП** - вход 16 се затваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 33 | Няма достъп | Няма достъп | КП** - вход 17 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 34 | Няма достъп | Няма достъп | КП** - вход 17 се затваря | Няма достъп |
| ↓ | Няма достъп |  |  | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 63 | Няма достъп | Няма достъп | КП** - вход 32 се отваря | Няма достъп |
| Служебен клавиш - събитие 64 | Няма достъп | Няма достъп | КП** - вход 32 се затваря | Няма достъп |

** Клавишен превключвател

‡ Направете справка с MG-RCV3  ръководство за справки и инсталиране за инструкции относно програмирането на бутона за дистанционно управление  .

- Входни  скорости

| Раздел Данни – Десетична стойност (001 - 255) | Описание | По подразбиране |
| --- | --- | --- |
| [0961] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0962] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0963] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0964] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0965] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0966] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0967] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0968] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0969] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0970] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0971] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0972] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0973] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0974] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0975] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. [0976] __/__/__ (001 до 255) x 30 msec. | ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 01 ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 02. ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 03. ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 04 ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 05. ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 06 ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 07 ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 08 ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 09 (ATZ НА ВХОД 01). ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 10 (ATZ НА ВХОД 02). ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 11 (ATZ НА ВХОД 03). ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 12 (ATZ НА ВХОД 04). ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 13 (ATZ НА ВХОД 05). ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 14 (ATZ НА ВХОД 06) ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 15 (ATZ НА ВХОД 07) ВХОДНА СКОРОСТ НА ВХОД 16 (ATZ НА ВХОД 08) | 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec 600 msec |

- Програмиране на кода на инсталатора

Раздел   Данни                                                             Описание                                                                          По подразбиране

[1000] __/__/__/__/__/__                                               КОД НА ИНСТАЛАТОРА                                                   000000

(НАПРАВЕТЕ  СПРАВКА  В  РАЗДЕЛ  [3001], Installer lock НА СТРАНИЦА 36)

- Опции на потребителски кодове

- Раздели  [1001] до  [1999]

Следващите инструкции дават подробности как да програмирате  кодовете за достъп при използването на   допълнителна LCD клавиатура . Програмирайте  опциите на потребителските кодове, характеристиките за присвояване на сегмент и управление на допуска за потребители от  001 до  999. Направете справка в съответното ръководство за потребители на допълнителна клавиатура относно това как някои от потребителите биха могли да програмират тези стойности . При използването на допълнителната клавиатура Grafica,  направете справка в Ръководството за потребители на Grafica. Пълното ръководство за потребители на Grafica е на разположение на нашия уеб сайт  paradox.com.

За да програмирате етикетите на потребителите, направете справка в Ръководството за потребители на допълнителна клавиатура LCD.

Там, където раздели [1001] до [1999] представят потребителски номера от 001 до 999

Натиснете и задръжте клавиш [0]

Потребителски опции (Удебелен шрифт = по подразбиране)

| [1] | [2] |  | Характеристика на главната програма |
| --- | --- | --- | --- |
| изключен | изключен |  | Деактивиран |
| изключен | изключен |  | Главна програма- потребителят може да програмира само потребителски кодове за достъп |
| включен | включен |  | Пълна главна програма - потребителят може да програмира потребителски кодове за достъп, опции и присвоявания |
| [3] насила |  | [6] стоящо и моментално |  |
| [4] обход |  | [7] принудително |  |
| [5] само привеждане в работно състояние |  | [8] изключен = достъп само до сегменти от допълнителната клавиатура включен = досъп до всеки сегмент, присвоен от потребителя |  |

Забележка: по подразбиране всички потребители могат нормално да приведат системата в работно състояние

Въведете кода на инсталатора

Въведете раздел

Задайте желаните опции

Натиснете клавиш ▲

Област за присвояване на потребителски кодове†

| [1]Потребителският код има достъп до област 1 | [5] Потребителският код има достъп до област 5 |
| --- | --- |
| [2]Потребителският код има достъп до област 2 | [6] Потребителският код има достъп до област 6 |
| [3] Потребителският код има достъп до област 3 | [7] Потребителският код има достъп до област 7 |
| [4] Потребителският код има достъп до област 4 | [8] Потребителският код има достъп до област 8 |

Опции на потребителски код

Натиснете клавиш ▲

Задайте желаните опции

Ниво на достъп и схема                 (00)     (00)

| Първи скоби | Втори скоби |
| --- | --- |
| Ниво на достъп = въведете ниво от 00 (по подразбиране) до 15 (достъп до всички входове) | Схема = Ниво на достъп = въведете ниво от 00 (по подразбиране) до 15 (достъп се дава по всяко време ) |

Област на потребителско присвояване

Натиснете клавиш ▲

Потребителски опции за управление на достъпа ( по подразбиране – всички опции са изключени)

| [1]Управление на достъпа |  |  | [6]Добавя допустим период към схемата |
| --- | --- | --- | --- |
| [2] Може да се приведе в дежурен режим с карта за достъп |  |  | [7] Кодът за достъп следва схемата |
| [3] Карта за достъп с продължен неблокиран период на действие |  |  | [8] Изключен – картата за достъп отключва входа и привежда системата Включен - сартата за достъп отключва входа и се изисква код за достъп за привеждане в дежурен режим |
| [4] Изключен Включен Изключен Включен | [5] Изключен Изключен Включен Изключен | Привеждане в работен режим с картова характеристика Деактивиран Нормален работен решим Задържащ аботен режим Принудун работен режим |  |

Присвояване на ниво за достъп и схема - Въведете цифри

Управление на достъпа; потребителски опции

Задайте желаните опции

Натиснете клавиш ▲

Въведете карта за достъп

Присвояване на карта за достъп

Въведете серийния номер на картата ръчно или придставете картата на четящото устройство, свързано с допълнителната клавиатура

Присвояване на дистанционно управление

Присвояване на дистанционно управление*

Въведете серийния номер на дистанционното управление ръчно или натиснете два пъти бутона за дистанционно направление. Забележка Вижте изискванията към хардура в “Програмиране на ново дистанционно управление” на страница 2

†Забележка Задаването по подразбиране зависи от програмираните присвоени от потребителя сектори. Например, когато потребител (с помощта на главната програма) , който е присвоен на сегменти 1 и 2 , програмира потребителски код, сегменти 1 и 2 ще бъзат задаване по подразбиране  за новия потребител .

* дистанционните управления също могат да се присвоят с използването на кода на главната програма

Натиснете [ENTER]  или клавиш ▲ за да запазите и продължите  към следващия раздел

Кодове за съобщение за привеждане в работно състояние и привеждане в дежурен режим

- Формати: Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco exнатиснете  или Pager:

Наберете от клавиатурата желаните 2-цихрени шестнадесетични стойности от  00 до  FF.

- Формат Ademco:

Използвайте раздел [4033] за да програмирате по подразбиране  набор от кодове за съобщение  на Ademco от Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50. След това за да програмирате останалите кодове за съобщение  или да измените някои от тези  по подразбиране, въведете отделните раздели и  наберете от клавиатурата желаната 2-цифрова шестнадесетична стойност , която ще намерите в  Списъка на кодове за съобщение на ID за контакт

на страница 53.

- Формат SIA:

Използвайте раздел [4033] за да програмирате набор от кодове за съобщение  на SIA от  Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50. Кодове, които не са зададени   по подразбиране

Могат да се зададат  по подразбиране  ръчно чрез въвеждането на  FF в съответния раздел .  за да дезактивирате съобщението за събитие, въведете 00 в съответния раздел .

- Кодове за съобщение за привеждане в работно състояние

Раздел Раздел Раздел Раздел

[2001] __/__ Код за достъп 1 [2026] __/__ Код за достъп 26 [2051] __/__ Код за достъп 51 [2076] __/__ Код за достъп 76

[2002] __/__ Код за достъп 2 [2027] __/__ Код за достъп 27 [2052] __/__ Код за достъп 52 [2077] __/__ Код за достъп 77

[2003] __/__ Код за достъп 3 [2028] __/__ Код за достъп 28 [2053] __/__ Код за достъп 53 [2078] __/__ Код за достъп 78

[2004] __/__ Код за достъп 4 [2029] __/__ Код за достъп 29 [2054] __/__ Код за достъп 54 [2079] __/__ Код за достъп 79

[2005] __/__ Код за достъп 5 [2030] __/__ Код за достъп 30 [2055] __/__ Код за достъп 55 [2080] __/__ Код за достъп 80

[2006] __/__ Код за достъп 6 [2031] __/__ Код за достъп 31 [2056] __/__ Код за достъп 56 [2081] __/__ Код за достъп 81

[2007] __/__ Код за достъп 7 [2032] __/__ Код за достъп 32 [2057] __/__ Код за достъп 57 [2082] __/__ Код за достъп 82

[2008] __/__ Код за достъп 8 [2033] __/__ Код за достъп 33 [2058] __/__ Код за достъп 58 [2083] __/__ Код за достъп 83

[2009] __/__ Код за достъп 9 [2034] __/__ Код за достъп 34 [2059] __/__ Код за достъп 59 [2084] __/__ Код за достъп 84

[2010] __/__ Код за достъп 10 [2035] __/__ Код за достъп 35 [2060] __/__ Код за достъп 60 [2085] __/__ Код за достъп 85

[2011] __/__ Код за достъп 11 [2036] __/__ Код за достъп 36 [2061] __/__ Код за достъп 61 [2086] __/__ Код за достъп 86

[2012] __/__ Код за достъп 12 [2037] __/__ Код за достъп 37 [2062] __/__ Код за достъп 62 [2087] __/__ Код за достъп 87

[2013] __/__ Код за достъп 13 [2038] __/__ Код за достъп 38 [2063] __/__ Код за достъп 63 [2088] __/__ Код за достъп 88

[2014] __/__ Код за достъп 14 [2039] __/__ Код за достъп 39 [2064] __/__ Код за достъп 64 [2089] __/__ Код за достъп 89

[2015] __/__ Код за достъп 15 [2040] __/__ Код за достъп 40 [2065] __/__ Код за достъп 65 [2090] __/__ Код за достъп 90

[2016] __/__ Код за достъп 16 [2041] __/__ Код за достъп 41 [2066] __/__ Код за достъп 66 [2091] __/__ Код за достъп 91

[2017] __/__ Код за достъп 17 [2042] __/__ Код за достъп 42 [2067] __/__ Код за достъп 67 [2092] __/__ Код за достъп 92

[2018] __/__ Код за достъп 18 [2043] __/__ Код за достъп 43 [2068] __/__ Код за достъп 68 [2093] __/__ Код за достъп 93

[2019] __/__ Код за достъп 19 [2044] __/__ Код за достъп 44 [2069] __/__ Код за достъп 69 [2094] __/__ Код за достъп 94

[2020] __/__ Код за достъп 20 [2045] __/__ Код за достъп 45 [2070] __/__ Код за достъп 70 [2095] __/__ Код за достъп 95

[2021] __/__ Код за достъп 21 [2046] __/__ Код за достъп 46 [2071] __/__ Код за достъп 71 [2096] __/__ Код за достъп 96

[2022] __/__ Код за достъп 22 [2047] __/__ Код за достъп 47 [2072] __/__ Код за достъп 72 [2097] __/__ Код за достъп 97

[2023] __/__ Код за достъп 23 [2048] __/__ Код за достъп 48 [2073] __/__ Код за достъп 73 [2098] __/__ Код за достъп 98

[2024] __/__ Код за достъп 24 [2049] __/__ Код за достъп 49 [2074] __/__ Код за достъп 74 [2099] __/__ Кодове за достъп от 99 до 999

[2025] __/__ Код за достъп 25 [2050] __/__ Код за достъп 50 [2075] __/__ Код за достъп 75

Кодове за съобщения за привеждане в дежурен режим

Раздел Раздел Раздел Раздел

[2101] __/__ Код за достъп 1 [2107] __/__ Код за достъп 7 [2113] __/__ Код за достъп 13 [2119] __/__ Код за достъп 19

[2102] __/__ Код за достъп 2 [2108] __/__ Код за достъп 8 [2114] __/__ Код за достъп 14 [2120] __/__ Код за достъп 20

[2103] __/__ Код за достъп 3 [2109] __/__ Код за достъп 9 [2115] __/__ Код за достъп 15 [2121] __/__ Код за достъп 21

[2104] __/__ Код за достъп 4 [2110] __/__ Код за достъп 10 [2116] __/__ Код за достъп 16 [2122] __/__ Код за достъп 22

[2105] __/__ Код за достъп 5 [2111] __/__ Код за достъп 11 [2117] __/__ Код за достъп 17 [2123] __/__ Код за достъп 23

[2106] __/__ Код за достъп 6 [2112] __/__ Код за достъп 12 [2118] __/__ Код за достъп 18 [2124] __/__ Код за достъп 24

[2125] __/__ Код за достъп 25 [2144] __/__ Код за достъп 44 [2163] __/__ Код за достъп 63 [2182] __/__ Код за достъп 82

[2126] __/__ Код за достъп 26 [2145] __/__ Код за достъп 45 [2164] __/__ Код за достъп 64 [2183] __/__ Код за достъп 83

[2127] __/__ Код за достъп 27 [2146] __/__ Код за достъп 46 [2165] __/__ Код за достъп 65 [2184] __/__ Код за достъп 84

[2128] __/__ Код за достъп 28 [2147] __/__ Код за достъп 47 [2166] __/__ Код за достъп 66 [2185] __/__ Код за достъп 85

[2129] __/__ Код за достъп 29 [2148] __/__ Код за достъп 48 [2167] __/__ Код за достъп 67 [2186] __/__ Код за достъп 86

[2130] __/__ Код за достъп 30 [2149] __/__ Код за достъп 49 [2168] __/__ Код за достъп 68 [2187] __/__ Код за достъп 87

[2131] __/__ Код за достъп 31 [2150] __/__ Код за достъп 50 [2169] __/__ Код за достъп 69 [2188] __/__ Код за достъп 88

[2132] __/__ Код за достъп 32 [2151] __/__ Код за достъп 51 [2170] __/__ Код за достъп 70 [2189] __/__ Код за достъп 89

[2133] __/__ Код за достъп 33 [2152] __/__ Код за достъп 52 [2171] __/__ Код за достъп 71 [2190] __/__ Код за достъп 90

[2134] __/__ Код за достъп 34 [2153] __/__ Код за достъп 53 [2172] __/__ Код за достъп 72 [2191] __/__ Код за достъп 91

[2135] __/__ Код за достъп 35 [2154] __/__ Код за достъп 54 [2173] __/__ Код за достъп 73 [2192] __/__ Код за достъп 92

[2136] __/__ Код за достъп 36 [2155] __/__ Код за достъп 55 [2174] __/__ Код за достъп 74 [2193] __/__ Код за достъп 93

[2137] __/__ Код за достъп 37 [2156] __/__ Код за достъп 56 [2175] __/__ Код за достъп 75 [2194] __/__ Код за достъп 94

[2138] __/__ Код за достъп 38 [2157] __/__ Код за достъп 57 [2176] __/__ Код за достъп 76 [2195] __/__ Код за достъп 95

[2139] __/__ Код за достъп 39 [2158] __/__ Код за достъп 58 [2177] __/__ Код за достъп 77 [2196] __/__ Код за достъп 96

[2140] __/__ Код за достъп 40 [2159] __/__ Код за достъп 59 [2178] __/__ Код за достъп 78 [2197] __/__ Код за достъп 97

[2141] __/__ Код за достъп 41 [2160] __/__ Код за достъп 60 [2179] __/__ Код за достъп 79 [2198] __/__ Код за достъп 98

[2142] __/__ Код за достъп 42 [2161] __/__ Код за достъп 61 [2180] __/__ Код за достъп 80 [2199] __/__ Кодове за достъп 99 до 999

[2143] __/__ Код за достъп 43 [2162] __/__ Код за достъп 62 [2181] __/__ Код за достъп 81

- Раздели на управление на достъп

- Присвояване на вход на системата

Тези входове се използват да се програмират нивата на достъп   в  раздели  от  [2601] до  [2615]. Ако искате  входът да бъде свързан със системата за сигнализация, инсталирайте входен контакт и го присвоете на зона с помощта на Програмиране на зона . Забележка : В колоната Номериране на вход (вижте по-долу) въведете 8-цифровия сериен номер на модула за управление на достъп или спомагателната клавиатура

| Номериране на вход |  |  | Опции на вход |  | Етикети на входове |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Вход | Раздел | Сериен номер | Раздел | опция | Раздел | Етикет |
| Вход 01 [2201]__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  | [2251] 1 2 3 4 5 * * * |  | [2301] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/_ |  |
| Вход 02 [2202] __/__/__/__/__/__/__/__ [2252] 1 2 3 4 5 * * * [2302] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 03 [2203] __/__/__/__/__/__/__/__ [2253] 1 2 3 4 5 * * * [2303] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 04 [2204] __/__/__/__/__/__/__/__ [2254] 1 2 3 4 5 * * * [2304] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 05 [2205] __/__/__/__/__/__/__/__ [2255] 1 2 3 4 5 * * * [2305] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 06 [2206] __/__/__/__/__/__/__/__ [2256] 1 2 3 4 5 * * * [2306] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 07 [2207] __/__/__/__/__/__/__/__ [2257] 1 2 3 4 5 * * * [2307] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 08 [2208] __/__/__/__/__/__/__/__ [2258] 1 2 3 4 5 * * * [2308] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 09 [2209] __/__/__/__/__/__/__/__ [2259] 1 2 3 4 5 * * * [2309] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 10 [2210] __/__/__/__/__/__/__/__ [2260] 1 2 3 4 5 * * * [2310] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 11 [2211] __/__/__/__/__/__/__/__ [2261] 1 2 3 4 5 * * * [2311] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 12 [2212] __/__/__/__/__/__/__/__ [2262] 1 2 3 4 5 * * * [2312] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 13 [2213] __/__/__/__/__/__/__/__ [2263] 1 2 3 4 5 * * * [2313] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 14 [2214] __/__/__/__/__/__/__/__ [2264] 1 2 3 4 5 * * * [2314] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 15 [2215] __/__/__/__/__/__/__/__ [2265] 1 2 3 4 5 * * * [2315] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 16 [2216] __/__/__/__/__/__/__/__ [2266] 1 2 3 4 5 * * * [2316] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 17 [2217] __/__/__/__/__/__/__/__ [2267] 1 2 3 4 5 * * * [2317] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 18 [2218] __/__/__/__/__/__/__/__ [2268] 1 2 3 4 5 * * * [2318]__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__. |  |  |  |  |  |  |
| Вход 19 [2219] __/__/__/__/__/__/__/__ [2269] 1 2 3 4 5 * * * [2319] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 20 [2220] __/__/__/__/__/__/__/__ [2270] 1 2 3 4 5 * * * [2320] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 21 [2221] __/__/__/__/__/__/__/__ [2271] 1 2 3 4 5 * * * [2321] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 22 [2222] __/__/__/__/__/__/__/__ [2272] 1 2 3 4 5 * * * [2322] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 23 [2223] __/__/__/__/__/__/__/__ [2273] 1 2 3 4 5 * * * [2323] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 24 [2224] __/__/__/__/__/__/__/__ [2274] 1 2 3 4 5 * * * [2324] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 25 [2225] __/__/__/__/__/__/__/__ [2275] 1 2 3 4 5 * * * [2325] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 26 [2226] __/__/__/__/__/__/__/__ [2276] 1 2 3 4 5 * * * [2326] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 27 [2227] __/__/__/__/__/__/__/__ [2277] 1 2 3 4 5 * * * [2327] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 28 [2228] __/__/__/__/__/__/__/__ [2278] 1 2 3 4 5 * * * [2328] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 29 [2229] __/__/__/__/__/__/__/__ [2279] 1 2 3 4 5 * * * [2329] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 30 [2230] __/__/__/__/__/__/__/__ [2280] 1 2 3 4 5 * * * [2330] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 31 [2231] __/__/__/__/__/__/__/__ [2281] 1 2 3 4 5 * * * [2331] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |
| Вход 32 [2232] __/__/__/__/__/__/__/__ [2282] 1 2 3 4 5 * * * [2332] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ |  |  |  |  |  |  |

Опции на вход: [1] “OR/И  ”  достъп до вход  - всеки вход  може да бъде програмиран да дава достъп само за карти, които са присвоени на поне един от сегментите на входа  (“OR”  достъп до вход ) или само за карти, присвоени на всички сегменти, присвоени на входа  (“И  ”  достъп до вход ). Активирането на опция  [1] ще настрои входа в режим за достъп на входа  “OR” . Деактивирането на  опция  [1] ще настрои входа в режим за достъп на входа  “И  ” .

[2] достъп с потребителски код  - Когато опция  [2] е деактивирана, входът с контролиран достъп става достъпен чрез четящото устройство при представяне на картата за достъп до четящото устройство. Когато опция   [2] е активирано, четящото устройство не е необходимо за да се осъществи достъпа до контролирания вход . за да получи достъп до контролиран вход , потребителите трябва да въведат техния  код за достъп и след това да натиснат бутона  [ACC] (EVO641 / EVO641R само)

[3] Достъп с код и карта  - Активирането на  опция  [3] изисква да се използват съвместно валидна контролна карта за достъп   и валиден потребителски код за достъп. Контролната карта за достъп и потребителският код трябва да принадлежат на един и същ потребител  . Деактивирането на  опция  [3] изисква да се използва или валидна контролна карта за достъп или  валиден потребителски код за достъп за да има достъп до контролиран вход . ( допълнителна LCD клавиатура с четящо устройство или само четящо устройство  PosiPIN™)

[4] Ограничение на привеждане в работно състояние  на  Входа  - Когато е активирана опция  [4] , четящото устройство на този вход  не може да се използва за привеждане на системата в работно състояние , даже  ако контролната карта за достъп има активирана опция за привеждане в работно състояние.

[5] Ограничение на привеждане в дежурен режим   на  Входа  - Когато е активирана опция  [5] четящото устройство на този вход  не може да се използва за привеждане на системата в дежурен режим , даже  ако контролната карта за достъп има активирана опция за привеждане в дежурен режим .

- Програмиране на план

Всеки план определя кога потребителите имат разрешение за достъп. Плановете от 001 до  015 (раздели  [2401] до  [2415]) са първични планове. Първичните планове са единствените планове които могат да се присвоят на потребителския код за достъп. Плановете от  016 до  032 (раздели  [2416] до  [2432])  са вторични планове.

Вторичните планове не могат да се присвоят на потребителски код за достъп и могат да бъдат използвани само като резервни планове

Раздел план Интервали Време на започване (от) време на завършване (до ) Дни (включи или изключи)

Н П В С Ч П С П

[2401] 001 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2402] 002 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2403] 003 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2404] 004 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2405] 005 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2406] 006 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2407] 007 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2408] 008 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2409] 009 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2410] 010 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2411] 011 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2412] 012 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2413] 013 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2414] 014 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2415] 015 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2416] 016 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2417] 017 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2418] 018 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2419] 019 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2420] 020 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2421] 021 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2422] 022 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2423] 023 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2424] 024 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2425] 025 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2426] 026 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2427] 027 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2428] 028 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2429] 029 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2430] 030 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2431] 031 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[2432] 032 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Времето за започване и времето за завършване на   план  не може да се прехвърля на другия ден . Например за да се програмира преместване от 22 часа на първия ден до 6 часа на другия ден, трябва да програмирате  план  A: време на започване  22:00 и време на завършване  23:59, а след това да програмирате  план  B – време на започване 00:00  и време на завършване 06:00. Планът няма да се прекъсва между   23:59 и 00:00.

PRIMARY   ПЛАНОВЕ

СЕКУНДА ARY   ПЛАНОВЕ

Резервни   планове

Всеки програмиран   план  (вижте  Програмиране на план  на страница 32) може да има резервен или да бъде свързан с друг  план . Резервният такъв ще бъде използван в случай, че първият  план  е невалиден. Въведете трицифреното число  на  плана, който искате да използвате като резервен. Пример:  Искате план  001 да е резервен на план  011. В раздел  [2501], би трябвало да въведете 011.

Панелът за управление ще потвърди до 8 свързани плана , един след друг, докато определи дали картата или кодът са валидни . Пример: Ако   план  001 е свързан с

план  005 и  план  005 е свързан с   план  030, тогава панелът за управление ще потвърди планове  001, 005 и  030.

Раздел                               Раздел                                Раздел                                Раздел

[2501] __/__/__  план  001 [2509] __/__/__  план  009 [2517] __/__/__  план  017 [2525] __/__/__  план  025

[2502] __/__/__  план  002 [2510] __/__/__  план  010 [2518] __/__/__  план  018 [2526] __/__/__  план  026

[2503] __/__/__  план  003 [2511] __/__/__  план  011 [2519] __/__/__  план  019 [2527] __/__/__  план  027

[2504] __/__/__  план  004 [2512] __/__/__  план  012 [2520] __/__/__  план  020 [2528] __/__/__  план  028

[2505] __/__/__  план  005 [2513] __/__/__  план  013 [2521] __/__/__  план  021 [2529] __/__/__  план  029

[2506] __/__/__  план  006 [2514] __/__/__  план  014 [2522] __/__/__  план  022 [2530] __/__/__  план  030

[2507] __/__/__  план  007 [2515] __/__/__  план  015 [2523] __/__/__  план  023 [2531] __/__/__  план  031

[2508] __/__/__  план  008 [2516] __/__/__  план  016 [2524] __/__/__  план  024 [2532] __/__/__  план  032

- Програмиране на нива на достъп

Всяко ниво на достъп е комбинация от входове с контролиран достъп. Например, ако опция  [1] на първия екран е активирана в  раздел  [2601], ниво 01 ще позволи достъп само до Вход  01.

- Раздел  Ниво Достъп  до  входове (включете или изключете достъпа):

- Първи екран

- Входове 01 до  08

- Втори екран

- Входове 09 до  16

- Трети екран

- Входове 17 до  24

- Четвърти екран

Входове 25 до 32

[2601]     01        1 2 3 4 5 6 7 8                1 2 3 4 5 6 7 8                       1 2 3 4 5 6 7 8                  1 2 3 4 5 6 7 8

[2602] 02 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2603] 03 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2604] 04 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2605] 05 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2606] 06 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2607] 07 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2608] 08 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2609] 09 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2610] 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2611] 11 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2612] 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2613] 13 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2614] 14 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

[2615] 15 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

- Програмиране на празници

Когато е активирано [H] в   план  (направете справка на страница 29), достъпът на потребителите  е разрешен  в дните, които са програмирани в дадените по-долу  раздели  .

- Раздел  Месец Дни

- Първи екран

- Дни  01 до  08

- Втори екран

- Дни  09 до  16

- Трети екран

- Дни  17 до  24

- Четвърти екран

- Дни  25 до  31

[2701] януари 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 *

[2702]  февруари  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 *

[2703] Март  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 *

[2704] април 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 *

[2705] май 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 *

[2706] юни 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 *

[2707] юли 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 *

[2708] август 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 *

[2709] септември1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 *

[2710] октомври 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 *

[2711] ноември 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 *

[2712] декември 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 *

- Номериране на допълнителна клавиатура

Раздели  [2801] до  [2832] се използват единствено за идентифициране на  допълнителна клавиатура  в  буфера на събитие . Въведете 8-цифровия  сериен номер  на допълнителната клавиатура  която желаете да обозначите като

допълнителна клавиатура  x (1 до  32). Буферът на събитие  тогава ще визуализира всякакви събития , които имат отношение към  допълнителна клавиатура  в ролята на  допълнителна клавиатура  1 или допълнителна клавиатура  2 и т.н..

Раздел  Допълнителна клавиатура  # Сериен номер  Раздел  Допълнителна клавиатура  # Сериен номер  Раздел  Допълнителна клавиатура  # Сериен номер

[2801] Допълнителна клавиатура  1 __/__/__/__/__/__/__/__ [2812] Допълнителна клавиатура  12 __/__/__/__/__/__/__/__ [2823] Допълнителна клавиатура  23 __/__/__/__/__/__/__/__

[2802] Допълнителна клавиатура  2 __/__/__/__/__/__/__/__[2813] Допълнителна клавиатура  13 __/__/__/__/__/__/__/__[2824] Допълнителна клавиатура  24 __/__/__/__/__/__/__/__

[2803] Допълнителна клавиатура  3 __/__/__/__/__/__/__/__[2814] Допълнителна клавиатура  14 __/__/__/__/__/__/__/__ [2825] Допълнителна клавиатура  25 __/__/__/__/__/__/__/__

[2804] Допълнителна клавиатура  4 __/__/__/__/__/__/__/__[2815] Допълнителна клавиатура  15 __/__/__/__/__/__/__/__ [2826] Допълнителна клавиатура  26 __/__/__/__/__/__/__/__

[2805] Допълнителна клавиатура  5 __/__/__/__/__/__/__/__ 2816] Допълнителна клавиатура  16 __/__/__/__/__/__/__/__ [2827] Допълнителна клавиатура  27 __/__/__/__/__/__/__/__

[2806] Допълнителна клавиатура  6 __/__/__/__/__/__/__/__ [2817] Допълнителна клавиатура  17 __/__/__/__/__/__/__/__ [2828] Допълнителна клавиатура  28 __/__/__/__/__/__/__/__

[2807] Допълнителна клавиатура  7 __/__/__/__/__/__/__/__[2818] Допълнителна клавиатура  18 __/__/__/__/__/__/__/__[2829] Допълнителна клавиатура  29 __/__/__/__/__/__/__/__

[2808] Допълнителна клавиатура  8 __/__/__/__/__/__/__/__[2819] Допълнителна клавиатура  19 __/__/__/__/__/__/__/__[2830] Допълнителна клавиатура  30 __/__/__/__/__/__/__/__

[2809] Допълнителна клавиатура  9 __/__/__/__/__/__/__/__ [2820] Допълнителна клавиатура  20 __/__/__/__/__/__/__/__ [2831] Допълнителна клавиатура  31 __/__/__/__/__/__/__/__

[2810] Допълнителна клавиатура  10 __/__/__/__/__/__/__/__ [2821] Допълнителна клавиатура  21 __/__/__/__/__/__/__/__ [2832] Допълнителна клавиатура  32 __/__/__/__/__/__/__/__

[2811] Допълнителна клавиатура  11 __/__/__/__/__/__/__/__ [2822] Допълнителна клавиатура  22 __/__/__/__/__/__/__/__

- Програмиране на дистанционно управление

Има възможност за задаване на  до  16 различни  шаблони на бутони, които след това могат да се присвоят на отделните потребители .Всеки потребител е препрограмиран  за дистанционно управление с конфигурация на бутони   по подразбиране : (1 B) (C 0) (шаблон  1).

Относно изискванията към хардуера ,вижте “Програмиране на ново дистанционно управление ” на страница 2.

- Шаблони за дистанционно управление

| Раздел | № на Шаблон | Опции на бутон | Раздел | № на Шаблон | Опции на бутон | Раздел |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2900] | Шаблон 1 | (__/__) (__/__) | [2908] | Шаблон 9 | (__/__) (__/__) | [2940] | Шаблон на бутон по подразбиране | За избиране на шаблон на бутон като шаблон по подразбиране , въведете от (00) до (15) представящи шаблони на бутони в раздели [2900] до [2915 |
| [2901] | Шаблон 2 | (__/__) (__/__) | [2909] | Шаблон 10 | (__/__) (__/__) |  |  |  |
| [2902] | Шаблон 3 | (__/__) (__/__) | [2910] | Шаблон 11 | (__/__) (__/__) |  |  |  |
| [2903] | Шаблон 4 | (__/__) (__/__) | [2911] | Шаблон 12 | (__/__) (__/__) | [2941 | Присвояване на шаблон на бутон | За да присвоите шаблон на бутон на потребител, изберете потребителя, когато е подсказан, след това въведете до (15) представящи шаблони на бутони в раздели [2900] до [2915] |
| [2904] | Шаблон 5 | (__/__) (__/__) | [2912] | Шаблон 13 | (__/__) (__/__) |  |  |  |
| [2905] | Шаблон 6 | (__/__) (__/__) | [2913] | Шаблон 14 | (__/__) (__/__) |  |  |  |
| [2906] | Шаблон 7 | (__/__) (__/__) | [2914] | Шаблон 15 | (__/__) (__/__) |  |  |  |
| [2907] | Шаблон 8 | (__/__) (__/__) | [2915] | Шаблон 16 | (__/__) (__/__) |  |  |  |
| [2900] | Шаблон | (__/__) (__/__) | [2900] | Шаблон | (__/__) (__/__) |  |  |  |

(1B) (C0) (00) (00) Бъдещо използване

|  | Бутон 1 | Бутон 2 | Бутон 3 | Бутони 2+3 | Привеждане в дежурен режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MG-REM1 |  |  |  |  |  |
| MG-REM2 |  |  |  |  |  |
| По подразбиране (1 B) (C 0) | Нормално привеждане в работен режим | Служебен клавиш 1 | Служебен клавиш 2 | Дезактивиран | Привеждане в дежурен режим: не може да се променя |

- Таблица  1: Записи на шаблон

| Запис | Функция | Запис | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| [0] | Дезактивиран бутон | [8] | Паник-бутон 1 |
| [1] | Нормално привеждане в работен режим | [9] | Паник-бутон 2 |
| [2] | Остава приведен в работен режим | A = [stay] | Паник-бутон 3 |
| [3] | Без достъп | B = [force] | Служебен клавиш 1 |
| [4] | Без достъп | C = [arm ] | Служебен клавиш 1 |
| [5] | Без достъп | D = [disarm] | Служебен клавиш 1 |
| [6] | Без достъп | E = [byp] | Служебен клавиш 1 |
| [7] | Без достъп | F = [mem] | Без достъп |

- Настройки на панела за управление

| Раздел | Данни | Описание | По подразбиране |
| --- | --- | --- | --- |
| [3001] | __/__/__ (147 = заключен, 000 = разблокиран) | ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ИНСТАЛАТОР | 000 |
| [3001] | __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ | ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР НА PC (32 ЦИФРИ ) |  |
| [3001] | __/__/__/__ | ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАНЕЛ | 0000 |
| [3001] | __/__/__/__ | ПАРОЛА НА PC | 0000 |
| [3001] | __/__/__/__ | ПАРОЛА ЗА TCP/IP НА ПРОГРАМНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА МРЕЖОВ ЕЛЕМЕНТ | 0000 |
| [3001] | __/__ | СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАНЕЛ (00 - 08) | 00 |
| [3001] | __/__ | ЛЯТНО ВРЕМЕ | 00 |
| [3001] | __/__/__ | ПЛАН | 018 |

- РАЗПИСАНИЕ  НА  ЛЯТНО ВРЕМЕ

| Стойност | Използван план | Стойност | Използван план |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | Мексико /St-Johns/Bahamas/Turks и Caicos | 010 |  |
| 001 | Куба | 011 | Тонга |
| 002 | Бразилия | 012 | Ирак/Сирия |
| 003 | Чили | 013 | Израел (TBC) |
| 004 | Фолкландски острови | 014 | Ливан /Киргизстан |
| 005 | Парагвай | 015 | Палестина |
| 006 | Европейски съюз/Обединено Кралство/Гренладия | 016 | Египет |
| 007 | Русия и заобикалящите я страни | 017 | Намибия |
| 008 | Южна Австралия/Виктория/Територия на столицата на Австралия/Нов Южен Уелс | 018 | Канада/Съединени Щати (по подразбиране ) |
| 009 | Тасмания/Lord Howe Islи |  |  |

- Опции на системата

- Δ = настройка по подразбиране

| РАЗДЕЛ [3029] : Опции на системата 1 |  |  | РАЗДЕЛ [3030] : Опции на системата 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON | Опция | OFF | ON |
| Активирайте, когато използвате MG-RTX3 без EVO641 / EVO641R (вижте Програмиране на ново дистанционно управление на страница 2) | Δ Деактивиран |  Активиран | PGM 1 = 2-жичен вход за детектор на дим (255) | Δ Деактивиран | ⁮⁮ Активиран |
| Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | Без разединяване на звънец по време на импулсен сигнал за тревога | Δ Деактивиран | ⁮⁮ Активиран |
| Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | лятно време (виж страница 36) | ⁮ Деактивиран | ⁮ Активиран |
| Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | характеристика Shabbat | Δ Деактивиран | ⁮⁮ Активиран |
| Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | Ток на зареждане на акумулатора |  | ⁮ 850mA† |
| Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | Отказ на AC не се визуализира като повреда | Δ Деактивиран | ⁮ Активиран |
| Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | Изчистване на повреда в ограничение на звънеца | Δ на възстановяване | ⁮ ръчно |
| Бъдещо използване | Δ Деактивиран |  Активиран | Скорост на комуникационна шина* | Δ стандартна | ⁮ висока |

* Моля отбележете, че когато скоростта на комуникационната  шина  е променена,  всички операции върху системата ще бъдат прекратени за приблизително 1 минута докато системата се самонастрои.

† Нужен е трансформатор от  40VA, когато се избира ток на зареждане на акумулатора от  850mA . Използването на трансформатор от 20VA с ток на зареждане на акумулатора от 850mA може да повреди системата.

- Δ = настройка по подразбиране

| РАЗДЕЛ [3031]: Опции на системата 1 |  |  | РАЗДЕЛ [3032] : Опции на системата 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON | Опция | OFF | ON |
| [1] Сегмент 1 |  Деактивиран | Δ Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 |  Деактивиран | Δ Активиран |
| [2] Сегмент 2 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [3] Сегмент 3 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [4] Сегмент 4 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [5] Сегмент 5 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [6] Сегмент 6 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [7] Сегмент 7 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [8] Сегмент 8 | Δ Деактивиран |  Активиран | [1] Изходен сигнал на звънец /сирена в сегмент 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |

| РАЗДЕЛ [3033]: Опции на системата 3 |  |  | РАЗДЕЛ [3034] : Опции на системата 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON | Опция | OFF | ON |
| [1] Многократни действия в потребителското меню | Δ Деактивиран | Активиран | [1]и [2] Опции на наблюдение на безжичния предавател (вижте Таблица на страница 37 ) |  вижте Таблица |  вижте Таблица |
| [2] Дължина на потребителски код | Δ Гъвкава |  Гъвкава |  |  вижте Таблица |  вижте Таблица |
| [3] Дължина на потребителски код (ако е изключена опция [2]) | Δ 4-цифров |  6-цифров | [3] Генерира отказ в наблюдението , ако е намерен в обходна безжична зона | Δ да |  не |
| [4] Режим на съхранение на мощност |  Деактивиран | Δ Активиран | [4] Ограничение на привеждане в работно състояние при отказ на наблюдение на безжичния предавател | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [5] не се визуализира обход докато системата влиза в работно състояние |  Деактивиран | Δ Активиран | [5]и [6] Опции за разпознаване на несанкционирана намеса в зона и модул (вижте Таблица на страница 37) |  вижте Таблица |  вижте Таблица |
| [6] Заключване на повреда | Δ Деактивиран |  Активиран |  |  вижте Таблица |  вижте Таблица |
| [7] Резистор EOL в зоните с фиксирано свързване | Δ Деактивиран |  Активиран | [7] Генерира несанкционирана намеса, ако е открит в обходна зона |  да | Δ не |
| [8] (ATZ) дублиране на зона | Δ Деактивиран |  Активиран | [8] Ограничение на привеждане в работно състояние при проблем с несанкционирана намеса | Δ Деактивиран |  Активиран |

| РАЗДЕЛ [3035]: Опции на системата 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON |
| [1] Ограничение на привеждане в работно състояние при отказ на AC | Δ Деактивиран | Активиран |
| [2] Ограничение на привеждане в работно състояние при отказ в акумулатора | Δ Деактивиран | Активиран |
| [3] Ограничение на привеждане в работно състояние при отказ на звънеца и допълнителен отказ | Δ Деактивиран | Активиран |
| [4] Ограничение на привеждане в работно състояние при отказ на TLM | Δ Деактивиран | Активиран |
| [5] Ограничение на привеждане в работно състояние при повреди на модул | Δ Деактивиран | Активиран |
| [6] Предаване на номер на сметка | № на сегмент | Телефонен № |
| [7] Предава състоянието на зона при последователния порт | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [8] Скорост на предаване на последователния порт |  38.400 | Δ 57.600 |

*Тази опция се използва от някой софтуер за мониторинг като хипертерминал. С  WinLoad  принтери, предаването винаги се извършва  ,

| Опции на наблюдение на безжичен предавател | Опции за разпознаване на несанкционирана намеса в зона и модул |
| --- | --- |
| (Раздел [3034]; опции [1] и [2]) | (Раздел [3034]: опции [5] и [6]) |
| [1] [2] | [5] [6] |
| OFF OFF – Деактивиран (по подразбиране ) | OFF OFF – Деактивиран (по подразбиране ) |
| OFF ON – ГЕНЕРИРА ПОВРЕДА (ПРИ ПРИВЕЖДАНЕ В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ В ДЕЖУРЕН РЕЖИМ ) | OFF ON – ГЕНЕРИРА ПОВРЕДА (ПРИ ПРИВЕЖДАНЕ В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ В ДЕЖУРЕН РЕЖИМ ). |
| ON OFF – При привеждане в дежурен режим: ГЕНЕРИРА САМО ПОВРЕДА - При привеждане в работен режим : следва типовете сигнали за тревога на зоната (страница 9) | ON OFF – При привеждане в дежурен режим: ГЕНЕРИРА САМО ПОВРЕДА - При привеждане в работен режим : следва типовете сигнали за тревога при несанкционирана намеса в зоната (страница 9). Генерира повреда при несанкционирана намеса в модул |
| ON ON – При привеждане в дежурен режим : ГЕНЕРИРА ЗВУКОВ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА - При привеждане в работен режим : следва типовете сигнали за тревога на зоната (страница 9) | ON ON – При привеждане в дежурен режим : ГЕНЕРИРА ЗВУКОВ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА - При привеждане в работен режим : следва типовете сигнали за тревога на зоната (страница 9) |

- Опции на устройство за избиране на номера

- Δ = настройка по подразбиране

| РАЗДЕЛ [3036]: Опции на устройство за избиране на номера 1 |  |  | РАЗДЕЛ [3032] : Опции на устройство за избиране на номера 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON | Опция | OFF | ON |
| [1]и [2] Мониторинг но телефонната линия (TLM) - (вижте таблица по-долу ) |  вижте Таблица |  вижте Таблица | [1] Ново повикване | Δ Деактивиран |  Активиран |
|  |  вижте Таблица |  вижте Таблица | [2] Автоматично предаване на буфер на събитие | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [3] Устройство за избиране на номера (съобщаващо към станцията за мониторинг) | Δ Деактивиран |  Активиран | [3]и [4] Опции на автоматично съобщение на тестване (вижте Настройки за автоматично съобщение на тестване на страница 38) |  вижте Таблица |  вижте Таблица |
| [4] Метод на избиране на номер |  Импулсен | Δ тонален (DTMF) |  |  вижте Таблица |  вижте Таблица |
| [5] Коефициент на запълване (E.U. = Европа; N.A. = северна Америкаa) |  1:2 (E.U.) | Δ 1:1.5 (N.A.) | [5] Зумерен сигнал от допълнителната клавиатура за успешно привеждане в работно състояние / привеждане в дежурен режим | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [6] Прием на сигнал за заето |  Деактивиран | Δ Активиран | [6] Редуващо се избиране на номер | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [7] Превключване на импулсно избиране на номер при 5 опит | Δ Деактивиран |  Активиран | [7] задържане на тона за телефонно повикване (даже без никакъв тон) | Δ Нарочно избиране на номер |  Затваряне на телефон |
| [8] Звънец/ сирена при отказ за свързване , ако системата е в работен режим | Δ Деактивиран |  Активиран | [8] Възобновяване на съобщение от зона ON = При затваряне на зона; OFF = при изключване на звънец | Δ Деактивиран |  Активиран |

| Опции на наблюдение на безжичен предавател | Опции за разпознаване на несанкционирана намеса в зона и модул |
| --- | --- |
| (Раздел [3036]; опции [1] и [2]) | (Раздел [3037]: опции [3] и [4]) |
| [1] [2] | [3] [4] |
| OFF OFF – Деактивиран (по подразбиране ) | OFF OFF Предава кода на съобщение за тестване всеки път, когато дните, програмирани в раздел [3040] са изтекли в момента, програмиран в раздел [3041] (по подразбиране ). |
| OFF ON – При въвеждане в работен режим: ГЕНЕРИРА ЗВУКОВ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА | OFF ON При привеждане в дежурен режим: Предава кода на съобщение за тестване всеки път, когато времето, програмирано в раздел [3043] е изтекло. При привеждане в работен режим: Предава кода на съобщение за тестване всеки път, когато времето, програмирано в раздел [3042] е изтекло. |
| ON ON – Сигнал за загуба на връзка с TLM: СТАВА ЗВУКОВ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА | ON OFF Панелът за управление ще предава кода на съобщение за тестване на всеки час при стойност на минутата, програмирана в [3041] (последните две цифри). Забележете, че първите две цифри на [3041] се пренебрегват. Например, ако е програмирано 10:25 в раздел [3041], кодът на съобщението за тестване ще се предава на 25-тата минута от всеки час, тоест в 11:25, 12:25 и т.н.. |
|  | ON ON Кодът на съобщението за тестване ще се предава, когато кое да е от условията на втората и третата опция, дадени по-горе е изпълнено (опции [3] = OFF и [4] = ON / опции [3] = ON и [4] =OFF). |

- Други опции

| РАЗДЕЛ [3038]:Опции за контрол на достъп |  |  | * тъй като събитията “запитване за излизане” възникват често , буферът на събития може бързо да се запълни |
| --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON |  |
| [1] Характеристика на контрола за достъп | Δ Деактивиран | Активиран |  |
| [2] Регистриране на “Запитване за излизане” в буфер на събитие * | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [3] Регистриране на “Възстановяване на оставен отворен в ход ” в буфер на събитие | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [4] Регистриране на “Възстановяване на разбит вход ” в буфер на събитие |  Деактивиран | Δ Активиран |  |
| [5] Сигнал за тревога от кражба при разбит вход |  Деактивиран | Δ Активиран |  |
| [6] Пропривеждане в работен режим на задържане при излизане за привеждане в работно състояние с карта за достъп | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [7] Сигнал за тревога от кражба при оставен отворен вход | Δ Деактивиран |  Активиран | * това включва също потребителите с 00 за планиран достъп |
| [8] кой има достъп при загуба на часовник | Δ Всички потребители |  Основните* |  |

- Интервал на допуск за плана

.

Раздел  Данни                        Описание                                  По подразбиране

[3039] __/__/__ ( x 1 минута)  ИНТЕРВАЛ НА ДОПУСК ЗА ПЛАНА      000

- Настройки за автоматично съобщение на тестване

Раздел  Данни                                                Описание                                                                                                 По подразбиране

[3040] __/__/__ ( x 1 ден; 000 = дезактивиран) АВТОМАНТИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕСТВАНЕ                                                        000

[3041] __/__ : __/__ ЧАСА (00-23) и  мин. (00-59) ВРЕМЕ НА  ДЕНЯ  НА  АВТОМАНТИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕСТВАНЕ           00 : 00

[3042] __/__/__ (000 - 255 x 1 минута ) СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ВЛИЗАНЕ В РАБОТЕН РЕЖИМ                                   5 минути

[3043] __/__/__ (000 - 255 x 1 минута ) СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ВЛИЗАНЕ В ДЕЖУРЕН РЕЖИМ                                  60 минути

- Синхронизации

Раздел  Данни                                                                                        Описание                                                            По подразбиране

[3051] __/__/__ (000 - 255)                                                                                        ПРЪСТЕНОВИДЕН БРОЯЧ                                                       008

[3052] __/__/__ (000 - 255 x 4 секунди)                                                   ОТМЯНА  НА ЗАБАВЯНЕ НА  МАШИНА  ЗА ОТГОВОР    32 секунди

[3053] __/__/__ (000 - 255 x 2 секунди)                                                   ОТКАЗ НА ТАЙМЕР НА  TLM                                      32 секунди

[3054] __/__/__ (000 - 127 x 1 секунда )                                                  ЗАБАВЯНЕ МЕЖДУ ОПИТИ ЗА  ИЗБИРАНЕ                       20 секунди

[3055] __/__/__ (000 - 255 x 1 секунда ; 000 = моментно съобщение) ЗАБАВЯНЕ НА  ТАЙМЕР

ЗА  ПРЕДАВАНЕ  НА СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА                              000

[3056] __/__/__ (000 - 255 x 1 опит)                                                       МАКСИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО ОПИТИ ЗА

ИЗБИРАНЕ НА  НОМЕР                                                                8 опити

[3057] __/__/__ (000 - 127 x 1 секунда )                                                ЗАБАВЯНЕ НЯ ПЕЙДЖЪР  ПРЕДИ

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ                                                            20 секунди

[3058] __/__/__ (000 - 255 x 1 минута ; 000 = моментно съобщение) ЗАБАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКАЗ НА

ЗАХРАНВАНЕТО                                                                          30 минути

[3059] __/__/__ (000 - 255 x 1повторение ; 000 = няма повторение) ПОВТОРЕНИЕ НА ПРЕДАВАНЕ НА КОД НА

СЪОБЩЕНИЕ НА ПЕЙДЖЪР                                                          000

[3060] __/__/__ (000 - 255 x 1 минута )                                                 ЗАБАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ

НА ПОВРЕДА  В ЗАХРАНВАНЕТО                                              030 минути

- Настройки за връзка

- Номера на сметки

Само форматът SIA поддържацифрата [0] = 0 в своите номера на сметки . Номерата на сметки, които използавт отчитащи формати за съобщения не осигуряват цифрата [0] = 0t. На нейно място въведете цифрата [STAY] = A digit. При използването на формат SIA, както и предаването на номерата на сметки (вижте  опция  [6] в раздел  [3035] на страница 37) съответства  на сегмента , панелът за управление използва само номера на сметка на сегмент 1 , програмиран в раздел  [3061], но кодът на съобщение включва номера на  сегмента.

MSTN = Станция за мониторинг  Telephone Number

Раздел  Данни – шестнадесетична стойност (0000 - FFFF)           Описание                                                             По подразбиране

[3061] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 1 (СЕГМЕНТ  1* / MSTN 1†) 0000

[3062] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 2 (СЕГМЕНТ  2* / MSTN 2†) 0000

[3063] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 3 (СЕГМЕНТ  3 */ MSTN 3†) 0000

[3064] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 4 (СЕГМЕНТ  4 */ MSTN 4†) 0000

[3065] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 5 (СЕГМЕНТ  5* / N/A†)        0000

[3066] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 6 (СЕГМЕНТ  6* / N/A†)        0000

[3067] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 7 (СЕГМЕНТ  7* / N/A†)        0000

[3068] __/__/__/__ (ако е по-малко от 4 цифри , натиснете [ENTER]) НОМЕР НА СМЕТКИ 8 (СЕГМЕНТ  8* / N/A†)        0000

* Опция  [6] в раздел  [3035] е дезактивирана .

† Опция  [6]в раздел  [3035] е активирана

- Отчитащи формати

| Раздел | Описание |
| --- | --- |
| [3070] ___ ___ ___ ___ | ОТЧИТАЩИ ФОРМАТИ ЗА ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ОТ 1 ДО 4 |
| Отчитащи формати ТЕЛ. № 1 формат ТЕЛ. № 2 Формат ТЕЛ № 3 Формат ТЕЛ № 4 формат | Използвайте един и същ формат за всеки номер. Само форматът на пейджъра (pager ) може да бъде използван с друг отчитащ формат. За повече информация направете справка в Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50 |

Раздел  Данни  (Натиснете  [ENTER] ако е по-малко от 32 цифри )                                                        Описание

[3071] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__СТАНЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ /пейджър ТЕЛЕФОН № 1

[3072] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__СТАНЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ /пейджър ТЕЛЕФОН № 2

[3073] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__СТАНЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ /пейджър ТЕЛЕФОН № 3

[3074] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__СТАНЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ /пейджър ТЕЛЕФОН № 4

За инсталациите в Северна Америка, които използват отчитащите формати SIA илиContact ID reporting , въведете *70 и след това или  P (4-секундна  пауза) или W (чакане на второ позвъняване) преди телефонния номер в  раздели  [3071] до  [3074] за да деактивирате чакане на позвъняване.

| Специални клавиши за телефонен номер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция | LCD | Grafica | Функция | LCD | Grafica |
|  | [STAY] | [#] (натиснете клавиша до появата на желаната буква/ символ) | Изчистване | [CLEAR] | ЛЯВ ОПЕРАЦИОНЕН КЛАВИШ (ИЗЧИСТВАНЕ) |
|  | [FORCE] |  | Изтриване | [TRBL] |  |
| Превключете на тонално набиране (T) | [ARM ] |  | Изтриване от курсора до края | [ACC] |  |
| Изчакйте второ позвъняване (W) | [DISARM ] |  | Вмъкнете интервал | [MEM] |  |
| 4-секундна пауза (P) | [BYP] |  | Изберете 9 за външна линия | 9+[STAY] |  |

- Посока на извикване на системно явление

- Δ = настройка по подразбиране

| РАЗДЕЛ [3080]: Повреди на системата и ремонт на повреда |  |  | РАЗДЕЛ [3081]: Специално отчитане |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON | Опция | OFF | ON |
| [1] Наберете талефон № 1 |  Деактивиран | Δ Активиран | [1] Наберете телефон № 1 |  Деактивиран | Δ Активиран |
| [2] Наберете телефон № 2 | Δ Деактивиран |  Активиран | [[2] Наберете телефон № 2 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [3] Наберете телефон № 3 | Δ Деактивиран |  Активиран | [[3] Наберете телефон № 3 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [4] Наберете телефон № 4 | Δ Деактивиран |  Активиран | [4] Наберете телефон № 4 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [5] Дублиране на телефон № 1 | Δ Деактивиран |  Активиран | [5] Дублиране на телефон № 1 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [6] Дублиране на телефон № 2 | Δ Деактивиран |  Активиран | [6] Дублиране на телефон № 2 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [7] Дублиране на телефон № 3 | Δ Деактивиран |  Активиран | [7] Дублиране на телефон № 3 | Δ Деактивиран |  Активиран |
| [8] Дублиране на телефон № 4 | Δ Деактивиран |  Активиран | [8] Дублиране на телефон № 4 | Δ Деактивиран |  Активиран |

= По подразбиране  setting

- Гласово избиране на номер с VDMP3

Програмирайте  до  8 телефонни номера, които  VDMP3 ще набира последователно в случай на  сигнал за тревога  . Телефонните номера трябва да бъдат програмирани в последователност по приоритет тъй като VDMP3 ще започне с телефонен номер 1

| РАЗДЕЛ [3087]: Характеристики на VDMP3 - (PGM) |  |  | За да разберете как характеристиките на VDMP3 са свързани с функциите на служебния клавиш на EVO,Вижте “Активиране на характеристика (PGMs)” на страница 59 |
| --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF | ON |  |
| [1] Характеристика (PGM) 1 |  Деактивиран | Δ Активиран |  |
| [2] Характеристика (PGM) 2 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [3] Характеристика (PGM) 3 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [4] Характеристика (PGM) 4 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [5] Характеристика (PGM) 5 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [6] Характеристика (PGM) 6 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [7] Характеристика (PGM) 7 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |
| [8] Характеристика (PGM) 8 | Δ Деактивиран |  Активиран |  |

- Настройки VDMP3

Раздел  Данни                                        Описание                                                                                          По подразбиране

[3088] __/__/__ (000 - 127 x 1 секунда ) ЗАБАВЯНЕ ПРЕДИ ИЗПРАЩАНЕ НА ГЛАСОВО СЪОБЩЕНИЕ                            003

[3089] __/__/__ (000 - 255 x 1 повторения ) ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ ПЪТИ ЗА ПОВТАРЯНЕ НЯ ГЛЯСОВИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 008

- РАЗДЕЛ  [3090]: Функции на VDMP3

Опция                                                                     OFF                      ON

[1] Привеждане в работен режим   / Привеждане в дежурен режим     Деактивиран    Δ Активиран

[2] Voice Reporting                                                 Деактивиран    Δ  Активиран

Раздел  Данни  (Натиснете  [ENTER] ако е по-малко от 32 цифри )                                                        Описание

[3091] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  1

[3092] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  2

[3093] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  3

[3094] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  4

[3095] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  5

[3096] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  6

[3097] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  7

[3098] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР  8

- За функциите на допълнителните клавиши вижте Клавиши за специални телефонни номера на страница 40

|  | Сегмент 1 [3133] | Сегмент 2 [3233 | Сегмент 3 [3333] | Сегмент 4 [3433] | Сегмент 5 [3533] | Сегмент 6 [3633] | Сегмент 7 [3533] | Сегмент 8 [3633] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опция | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Телефонен номер 1 |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| [2] Телефонен номер 2 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Телефонен номер 3 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Телефонен номер 4 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] Телефонен номер 5 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] Телефонен номер 6 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [7] Телефонен номер 7 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] Телефонен номер 8 | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |

- Настройки на сегмент

Раздел              Етикет на сегмент                                                     Раздел                        Етикет на сегмент

[3100] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  1 [3500] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  5

[3200] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  2 [3600] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  6

[3300] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  3 [3700] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  7

[3400] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  4 [3800] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Сегмент  8

- Времена за привеждане в работен режим

РАЗДЕЛ  [3101]: Сегмент  1           РАЗДЕЛ  [3201]: Сегмент  2        РАЗДЕЛ  [3301]:  Сегмент  3         РАЗДЕЛ  [3401]: Сегмент  4

Часове  (00-23) и  Минути  (00-59) Часове  (00-23) и  Минути  (00-59) Часове  (00-23) и  Минути  (00-59) Часове  (00-23) и  Минути  (00-59)

__/__ : __/__                                    __/__ : __/__                                     __/__ : __/__                                    __/__ : __/__

РАЗДЕЛ  [3501]: Сегмент  5           РАЗДЕЛ  [3601]: Сегмент  6            РАЗДЕЛ  [3701]: Сегмент  7            РАЗДЕЛ  [3801]: Сегмент  8

Часове  (00-23) и  Минути  (00-59) Часове  (00-23) и  Минути  (00-59) Часове  (00-23) и  Минути  (00-59) Часове  (00-23) и  Минути  (00-59)

__/__ : __/__                                      __/__ : __/__                                     __/__ : __/__                                     __/__ : __/__

Планове за привеждане в работно състояние  (Ако сегментът е приведен в работно състояние извън плана, панелът ще изпрати код на съобщение  за преждевременно затваряне  [3916] и / или закъсняло затваряне  [3917]; вижте страница 48)

| Раздел | план | Интервали | Време на започване (от) | Време на завършване (до | Дни (включено или изключено ) Н П В С Ч П С П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[3102]

Сегмент  1                           001                                      план  A                          ___ ___ : ___ ___         ___ ___ : ___ ___                 1 2 3 4 5 6 7                                                                              план  B                          ___ ___ : ___ ___         ___ ___ : ___ ___                 1 2 3 4 5 6 7 8

[3202]

Сегмент  2                           002                                       план  A                         ___ ___ : ___ ___         ___ ___ : ___ ___                  1 2 3 4 5 6 7 8

план  B                         ___ ___ : ___ ___         ___ ___ : ___ ___                  1 2 3 4 5 6 7 8

[3302]

Сегмент  3                          003                                       план  A                          ___ ___ : ___ ___          ___ ___ : ___ ___                 1 2 3 4 5 6 7 8

план  B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[3402]

- Сегмент  4

004  план  A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план  B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[3502]

- Сегмент  5

005  план  A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план  B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[3602]

- Сегмент  6

006  план  A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план  B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[3702]

- Сегмент  7

007  план  A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план  B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[3802]

- Сегмент  8

008  план  A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

план  B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Планове за привеждане  в дежурен режим  (Ако сегментът е приведен в дежурен режим  извън плана, панелът ще изпрати код на съобщение  за преждевременно отваряне [3926] и / или закъсняло отваряне  [3927]; вижте страница 48)

| Раздел | план |  | Интервали | Време на започване (от) | Време на завършване (до | Дни (включено или изключено ) Н П В С Ч П С П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [3103] Сегмент 1 |  | 001 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3203] Сегмент 2 |  | 002 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3303] Сегмент 3 |  | 003 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3403] Сегмент 4 |  | 004 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3503] Сегмент 5 |  | 005 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3603] Сегмент 6 |  | 006 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3703] Сегмент 7 |  | 007 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3803] Сегмент 8 |  | 008 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |

- Таймери на сегмент

| Описание Decimal Valus от 000 до 255 | Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент 4 Сегмент 5 Сегмент 6 Сегмент 7Сегмент 8 |
| --- | --- |
|  | Раздел Данни Раздел Данни Раздел Данни Раздел Данни Раздел Данни Раздел Данни Раздел Данни Раздел Данни |
| Планов интервал на допуск за привеждане в работно състояние /привеждане в дежурен режим план (Данни x 1 минута ; По подразбиране =000) | [3104] __/__/__ [3204] __/__/__ [3304] __/__/__ [3404] __/__/__ [3504] __/__/__ [3604] __/__/__ [3704] __/__/__ [3804] __/__/__ |
| Брой на невалидните кодове преди блокирането (Данни x1опит ; По подразбиране =Деактивиран ) | [3105] __/__/__ [3205] __/__/__ [3305] __/__/__ [3405] __/__/__ [3505] __/__/__ [3605] __/__/__ [3705] __/__/__ [3805] __/__/__ |
| Продължителност на блокиране на допълнителна клавиатура (Данни x1минута ; По подразбиране = Само съобщение | [3106] __/__/__ [3206] __/__/__ [3306] __/__/__ [3406] __/__/__ [3506] __/__/__ [3606] __/__/__ [3706] __/__/__ [3806] __/__/__ |
| Таймер за без движение (Данни x5минути ; По подразбиране =Деактивиран | [3107] __/__/__ [3207] __/__/__ [3307] __/__/__ [3407] __/__/__ [3507] __/__/__ [3607] __/__/__ [3707] __/__/__ [3807 |
| Таймер на забавяне при излизане (Данни x1секунда ; По подразбиране =060 секунди | [3108] __/__/__ [3208] __/__/__ [3308] __/__/__ [3408] __/__/__ [3508] __/__/__ [3608] __/__/__ [3708] __/__/__ [3808] __/__/__ |
| Скорошно забавено затваряне (Данни x1секунда ; По подразбиране =Деактивиран ) | 3109] __/__/__ [3209] __/__/__ [3309] __/__/__ [3409] __/__/__ [3509] __/__/__ [3609] __/__/__ [3709] __/__/__ [3809] __/__/__ |
| Забавяне на Intellizone (Данни x1секунда ; По подразбиране =032 секунди) | [3110] __/__/__ [3210] __/__/__ [3310] __/__/__ [3410] __/__/__ [3510] __/__/__ [3610] __/__/__ [3710]__/__/__ [3810] __/__/__ |
| Закъсняване на вход 1 (Данни x1секунда ; По подразбиране =030 секунди | ) [3111] __/__/__ [3211] __/__/__ [3311] __/__/__ [3411] __/__/__ [3511] __/__/__ [3611] __/__/__ [3711] __/__/__ [3811] __/__/__ |
| Закъсняване на вход 2 (Данни x1секунда ; По подразбиране =060 секунди | ) [3112] __/__/__ [3212] __/__/__ [3312] __/__/__ [3412] __/__/__ [3512] __/__/__ [3612] __/__/__ [3712] __/__/__ [3812] __/__/__ |
| Таймер за разединяване на звънец (Данни x1минута ; По подразбиране =4минути ) | [3113] __/__/__ [3213] __/__/__ [3313] __/__/__ [3413] __/__/__ [3513] __/__/__ [3613] __/__/__ [3713] __/__/__ [3813] __/__/__ |
| Автоматично изключване на Зона (000 до 015 сигнала за тревога; По подразбиране =Деактивиран | ) [3114] __/__/__ [3214] __/__/__ [3314] __/__/__ [3414] __/__/__ [3514] __/__/__ [3614] __/__/__ [3714] __/__/__ [3814] __/__/__ |
| Макс. Брой зони, които могат за се заобикалят в обход (Данни x1зона ; По подразбиране =неограничен | ) [3115] __/__/__ [3215] __/__/__ [3315] __/__/__ [3415] __/__/__ [3515] __/__/__ [3615] __/__/__ [3715] __/__/__ [3815] __/__/__ |
| Забавяне на повторен цикъл (Данни x1минута ; По подразбиране =Деактивиран ) | [3116] __/__/__ [3216] __/__/__ [3316] __/__/__ [3416] __/__/__ [3516] __/__/__ [3616] __/__/__ [3716] __/__/__ [3816] __/__/__ |
| Брой на повторните цикли (Данни x1 опит ; По подразбиране =неограничен ) | [3117] __/__/__ [3217] __/__/__ [3317] __/__/__ [3417] __/__/__ [3517] __/__/__ [3617] __/__/__ [3717] __/__/__ [3817] __/__/__ |
| Таймер на кода на полицията (Данни x1минута ; По подразбиране =Деактивиран ) | [3118] __/__/__ [3218] __/__/__ [3318] __/__/__ [3418] __/__/__ [3518] __/__/__ [3618] __/__/__ [3718] __/__/__ [3818] __/__/__ |
| Изключване на таймера за просрочено плащане (Данни x1ден ; По подразбиране =Деактивиран ) | [3119] __/__/__ [3219] __/__/__ [3319] __/__/__ [3419] __/__/__ [3519] __/__/__ [3619] __/__/__ [3719] __/__/__ [3819] __/__/__ |
| Задържане на забавяне на автоматично привеждане в работен режим (Данни x15 минута По подразбиране =0) | [3120] __/__/__ [3220] __/__/__ [3320] __/__/__ [3420] __/__/__ [3520] __/__/__ [3620] __/__/__ [3720] __/__/__ [3820] __/__/__ |

- Сегмент - Опции 1

| - РАЗДЕЛ [3121] :Сегмент 1 |  |  |  | - РАЗДЕЛ [3221] :Сегмент 2 |  |  |  | - РАЗДЕЛ [3321] :Сегмент 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран | - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран | - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран |
| [1] | - Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  | [1] | - Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 1 | Δ |  | [1] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 1 | Δ |  |
| [2] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 2 | Δ |  | [2] | - Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  | [2] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 2 | Δ |  |
| [3] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 3 | Δ |  | [3] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 3 | Δ |  | [3] | - Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  |
| [4] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 4 | Δ |  | [4] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 4 | Δ |  | [4] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 4 | Δ |  |
| [5] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 5 | Δ |  | [5] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 5 | Δ |  | [5] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 5 | Δ |  |
| [6] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 6 | Δ |  | [6] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 6 | Δ |  | [6] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 6 | Δ |  |
| [7] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 7 | Δ |  | [7] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 7 | Δ |  | [7] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 7 | Δ |  |
| [8] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 8 | Δ |  | [8] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 8 | Δ |  | [8] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 8 | - Δ | -  |

| - РАЗДЕЛ [3421] :Сегмент 4 |  |  |  | - РАЗДЕЛ [3521] :Сегмент 5 |  |  |  | - РАЗДЕЛ [3621] :Сегмент 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран | - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран | - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран |
| [1] | - Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 1 | Δ |  | [1] | - Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 1 | Δ |  | [1] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 1 | Δ |  |
| [2] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 2 | Δ |  | [2] | - Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 2 | Δ |  | [2] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 2 | Δ |  |
| [3] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 3 | Δ |  | [3] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 3 | Δ |  | [3] | - Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 3 | Δ |  |
| [4] | Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  | [4] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 4 | Δ |  | [4] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 4 | Δ |  |
| [5] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 5 | Δ |  | [5] | Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  | [5] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 5 | Δ |  |
| [6] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 6 | Δ |  | [6] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 6 | Δ |  | [6] | Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  |
| [7] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 7 | Δ |  | [7] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 7 | Δ |  | [7] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 7 | Δ |  |
| [8] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 8 | Δ |  | [8] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 8 | Δ |  | [8] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 8 | - Δ | -  |

| - РАЗДЕЛ [3721] :Сегмент 7 |  |  |  | - РАЗДЕЛ [3821] :Сегмент 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран | - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - OFF - Деактивиран | - ON - Активиран |
| [1] | - Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 1 | Δ |  | [1] | - Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 1 | Δ |  |
| [2] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 2 | Δ |  | [2] | - Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 2 | Δ |  |
| [3] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 3 | Δ |  | [3] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 3 | Δ |  |
| [4] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 4 | Δ |  | [4] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 4 | Δ |  |
| [5] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 5 | Δ |  | [5] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 5) | Δ |  |
| [6] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 6 | Δ |  | [6] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 6 | Δ |  |
| [7] | Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  | [7] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 7 | Δ |  |
| [8] | Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим със сегмент 8 | Δ |  | [8] | Превключване за оставане в работен режим (ако не се отваря зона на забавяне ) | Δ |  |

- Опции на сегмент за привеждане в работно състояние/ дежурен режим

| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3122] | - Сегмент 2 [3222] | - Сегмент 3 [3322] | - Сегмент 4 [3422] | - Сегмент 5 [3522] | - Сегмент 6 [3622] | - Сегмент 7 [3722] | - Сегмент 8 [3822] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] синхронизирано автоматично привеждане в работно състояние | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |  |
| - [2] автоматично привеждане в работно състояние при “без движение” | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |  |
| [3] Метод за автоматично привеждане в работен режим (OFF = принудено Привеждане в работно състояние ; ON =оставащо привеждане в работно състояние ) | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |  |
| - 4] Прекъсване на забавяне при излизане |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  |
| - [5] Бъдещо използване | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |  |
| - [6] Бъдещо използване | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |  |
| - [7] Бъдещо използване | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |  |
| - [8] Следване на превключвателету н зонато до Забавяне при влизане 2, когато зоната на забавяне се заобикаля |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  |
| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3122] | - Сегмент 2 [3222] | - Сегмент 3 [3322] | - Сегмент 4 [3422] | - Сегмент 5 [3522] | - Сегмент 6 [3622] | - Сегмент 7 [3722] | - Сегмент 8 [3822] |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] синхронизирано автоматично привеждане в работно състояние |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| - [2] автоматично привеждане в работно състояние при “без движение” |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Метод за автоматично привеждане в работен режим (OFF = принудено Привеждане в работно състояние ; ON =оставащо привеждане в работно състояние ) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| - 4] Прекъсване на забавяне при излизане |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| - [5] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| - [6] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| - [7] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| - [8] Следване на превключвателету н зонато до Забавяне при влизане 2, когато зоната на забавяне се заобикаля |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |

Опции на Сегмента  за   сигнал за тревога

| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3123] | - Сегмент 2 [3223] | - Сегмент 3 [3323] | - Сегмент 4 [3423] | - Сегмент 5 [3523] | - Сегмент 6 [3623] | - Сегмент 7 [3723] | - Сегмент 8 [3823] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Паник-бутони 1(Клавиши 1 и 3) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [2] Паник-бутони 2(Клавиши 4 и 6) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Паник-бутони 3 (Клавиши 7и 9) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Паник-бутони 1 от тип на сигнал за тревога (OFF =Само съобщение ; ON = Звуков сигнал за тревога ) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] Паник-бутони 2 от тип сигнал за тревога (OFF =Само съобщение ; ON = Звуков сигнал за тревога ) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] Паник-бутони 3 от тип на сигнал за тревога Type (OFF =Само съобщение ; ON = сигнал за пожар ) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [7] Винаги съобщавайте за привеждане в дежурен режим (OFF =винаги; ON =само след сигнал за тревога ) |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] Автоматично принуждаване на нормално привеждане в работно състояние |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |

- Опции на Сегмента  за   отговарящо устройство на звънец

| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3124] | - Сегмент 2 [3224] | - Сегмент 3 [3324] | - Сегмент 4 [3424] | - Сегмент 5 [3524] | - Сегмент 6 [3624] | - Сегмент 7 [3724] | - Сегмент 8 [3824] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Отговарящо устройство на звънец при Привеждане в дежурен режим |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [2] Отговарящо устройство на звънец при Привеждане в работно състояние |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Отговарящо устройство на звънец при автоматично привеждане в работно състояние |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Отговарящо устройство на звънец по време на забавяне при излизане |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] Отговарящо устройство на звънец по време на забавяне при влизане |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] Отговарящо устройство на звънец при дистанционно Привеждане в работно състояние /Привеждане в дежурен режим |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| [7] Обратно позвъняване: Отговарящо устройство на звънец ако има Привеждане в дежурен режим след сигнализиране |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] Обратно позвъняване: Допълнителна клавиатура подава звуков сигнал при Привеждане в дежурен режим следсигнализиране |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |

- Опции на Сегмента  за  натискане с един клавиш

| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3125] | - Сегмент 2 [3225] | - Сегмент 3 [3325] | - Сегмент 4 [3425] | - Сегмент 5 [3525] | - Сегмент 6 [3625] | - Сегмент 7 [3725] | - Сегмент 8 [3825] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] нормално Привеждане в работно състояние * с натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [2] Оставащо Привеждане в работно състояние * с натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Моментално Привеждане в работно състояние * с натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Принудително Привеждане в работно състояние * с натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] Оставащо или моментално Привеждане в дежурен режим * с натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] Обходно прогромиранес натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [7] Визуализиране на събитие с натискане на един клавиш |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] Без забавяне при излизане при Привеждане в работно състояние с дистанционно управление |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |

- Специални опции на сегмент

| - Опция | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3125] | - Сегмент 2 [3225] | - Сегмент 3 [3325] | - Сегмент 4 [3425] | - Сегмент 5 [3525] | - Сегмент 6 [3625] | - Сегмент 7 [3725] | - Сегмент 8 [3825] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Забавяне на Intellizone |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [2] Двойно изтикване на Intellizone и пресичане на Зона |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Пресичане на зоната на Intellizone |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Автоматично форсиране на продължаващо Привеждане в работно състояние |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] Кодът на полицията се генерира само при пресичане на Зона |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| [7] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |
| [8] Бъдещо използване |  | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп | без достъп |

- Сегмент   за посока на извикване на събитието Привеждане в работно състояние  /

- Привеждане в дежурен режим

| - Опция |  | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3127] | - Сегмент 2 [3227] | - Сегмент 3 [3327] | - Сегмент 4 [3427] | - Сегмент 5 [3527] | - Сегмент 6 [3627] | - Сегмент 7 [3727] | - Сегмент 8 [3827] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Извикване на Телефонен номер 1 |  |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| [2] Извикване на Телефонен номер 2 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Извикване на Телефонен номер 3 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Извикване на Телефонен номер 4 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] | Дублиране на Телефонен номер 1 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] | Дублиране на Телефонен номер 2 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [7] | Дублиране на Телефонен номер 3 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] | Дублиране на Телефонен номер 4 |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |

Активирайте само един

Сегмент   сигнал за тревога   /

Посока на извикване на възобновяване на сигнал за тревога

| - Опция |  | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3128] | - Сегмент 2 [3228] | - Сегмент 3 [3328] | - Сегмент 4 [3428] | - Сегмент 5 [3528] | - Сегмент 6 [3628] | - Сегмент 7 [3728] | - Сегмент 8 [3828] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Извикване на Телефонен номер 1 |  |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| [2] Извикване на Телефонен номер 2 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Извикване на Телефонен номер 3 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Извикване на Телефонен номер 4 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] | Дублиране на Телефонен номер 1 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] | Дублиране на Телефонен номер 2 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [7] | Дублиране на Телефонен номер 3 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] | Дублиране на Телефонен номер 4 |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |

Активирайте само един

Активирайте само един

- Сегмент  Несанкционирана намеса  /

- Посока на извикване на възстановяване на събитие на несанкционирана намеса

| - Опция |  | - (Δ= настройка по подразбиране ) | - Сегмент 1 [3129] | - Сегмент 2 [3229] | - Сегмент 3 [3329] | - Сегмент 4 [3429] | - Сегмент 5 [3529] | - Сегмент 6 [3629] | - Сегмент 7 [3729] | - Сегмент 8 [3829] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON | OFF ON |
| [1] Извикване на Телефонен номер 1 |  |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |
| [2] Извикване на Телефонен номер 2 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [3] Извикване на Телефонен номер 3 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [4] Извикване на Телефонен номер 4 |  |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [5] | Дублиране на Телефонен номер 1 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [6] | Дублиране на Телефонен номер 2 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [7] | Дублиране на Телефонен номер 3 |  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  |
| [8] | Дублиране на Телефонен номер 4 |  |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |  Δ |

Активирайте само един

- Забавяне при излизане от специално привеждане в работно състояние

| - Описание - Десетични стойности от 000 до 255 | - Сегмент 1 | - Сегмент 2 | - Сегмент 3 | - Сегмент 4 | - Сегмент 5 | - Сегмент 6 | - Сегмент 7 | - Сегмент 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел Данни | Раздел Данни | Раздел Данни | Раздел Данни | Раздел Данни | Раздел Данни | Раздел Данни | Раздел Данни |
| Забавяне при излизане за специално привеждане в работно състояние . ( Автоматично привеждане в работен режим ,WinLoad/ Програмно обезпе-чаване на мрежов елемент и т. н. ) ( Данни xсекунда ; По подразбиране =060) | - 3130] __/__/__ | - [3230] __/__/__ | - [3330] __/__/__ | - 3430] __/__/__ | - [3530] __/__/__ | - [3630] __/__/__ | - [3730] __/__/__ | - [3830] __/__/__ |

- План без движение

| Раздел | план |  | Интервали | Време на започване (от) | Време на завършване (до | Дни (включено или изключено ) Н П В С Ч П С П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [3131] Сегмент 1 |  | 001 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3231] Сегмент 2 |  | 002 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3331] Сегмент 3 |  | 003 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3431] Сегмент 4 |  | 004 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3531] Сегмент 5 |  | 005 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3631] Сегмент 6 |  | 006 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3731] Сегмент 7 |  | 007 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |
| [3831] Сегмент 8 |  | 008 план A ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 план B ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |

Времто на започване и времето на завършване на план  не могат да  преминават на другия ден. Напримерза програмиране на изместване от   22 часа на единия ден до  6 часа на другата сутрин, вие трябва да програмирате план  A:

- Време на начало 22:00 и време на завършване 23:59, а след това да пограмирате план  B

- Време на начало 00:00 и време н на завършване 06:00. Планът няма да се нарушава между  23:59  и 00:00.

- Специални кодове и кодове за повреда

Формати Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco exнатиснете  или Pager: Наберете от клавиатурата желаните 2-цифрови шестнадесетични стойности от  00 до  FF.

- Формат Ademco:

Използвайте раздели  [4034] (специални кодове за съобщение на системата), [4035] (специални кодове за съобщение при  Привеждане в работно състояние /Привеждане в дежурен режим ), [4036] (специални кодове за съобщение при   сигнал за тревога ) [4037]

(кодове за съобщение при повреда /ремонтиране на повреда) за да програмирате набор от  Ademco кодове за съобщение  по подразбиране  от  Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50. След това за да програмирате останалите кодове или да промените някои от тези по подразбиране,  въведете отделните раздели  и наберете от клавиатурата желаната 2-цифрова шестадесетична стойност , която можете да намерите Списък на кодове за съобщение на ID контакт на страница 53.

- SIA format:

Използвайте раздели  [4034] (специални кодове за съобщение на системата), [4035] (специални кодове за съобщение при  Привеждане в работно състояние /Привеждане в дежурен режим ), [4036] (специални кодове за съобщение при   сигнал за тревога ) [4037]

(кодове за съобщение при повреда /ремонтиране на повреда) за да програмирате набор от  SIA кодове за съобщение  от  Автоматично програмиране на кодове за съобщение на страница 50. кодовете, които не са зададени по подразбиране  могат да бъдат зададени   по подразбиране  ръчно чрез въвеждане на  FF в съответния раздел . за да деактивирате съобщаването за събитие въведете  00 в

подходящия  раздел .

| Специални кодове за съобщение на системата - Раздел Кодове за съобщение [3900] __/__ Повишаване на мощност след пълно падане на мощността [3901] __/__ Пренастройване на софтуера (Watchdog) [3902] __/__ съобщение за тест [3903] __/__ слушане за да последвате (запитване за започване на сеанс) [3904] __/__ Регистриране на запитване на WinLoad (само при повторно позвъняване ) [3905] __/__ край на сеанса на WinLoad [3906] __/__ включен инсталатор [3907] __/__ изключен инсталатор [3908] Бъдещо използване [3909] Бъдещо използване | Специални кодове за съобщение при сигнал за тревога - Раздел Кодове за съобщение [3930] __/__ Паник-бутони при аварийни ситуации [3931] __/__допълнителни Паник-бутони [3932] __/__ Паник-бутони при пожар [3933] __/__ скорошно затваряне [3934] __/__ код на полицията [3935] __/__ закриване на зона [3936] __/__ принуда [3937] __/__ блокиране на допълнителна клавиатура [3938] Бъдещо използване [3939] Бъдещо използване |
| --- | --- |

| - Специални кодове за съобщение при привеждане в работно състояние | - Кодове за съобщение при повреда |
| --- | --- |
| - Раздел Кодове за съобщение [3910] __/__ Автоматично привеждане в работно състояние [3911] __/__ Привеждане в работно състояние на персонален компютър [3912] __/__ закъсняло затваряне (Автоматично привеждане в работно състояние ) [3913] __/__ без движение [3914] __/__ частично привеждане в работно състояние [3915] __/__ Бързо привеждане в работно състояние [3916] __/__ преждевременно затваряне (направете справка в “Привеждане в работно състояние Report планове ” на страница 42) [3917] __/__ закъсняло затваряне (направете справка в “Привеждане в работно състояние Report планове ” на страница 42) [3918] __/__ дистанционно привеждане в работно състояние (APR3-ADM2, DGP-LSN4) [3919] __/__ затваряне на забавяне за плащане [3927] __/__ закъсняло отваряне (направете справка в “Привеждане в дежурен режим Report планове ” на страница 38) [3928] __/__ дистанционноривеждане в дежурен режим (APR3-ADM2, DGP-LSN4) Trouble 3929] Бъдещо използване | - Раздел Кодове за съобщение [3940] Бъдещо използване [3941] __/__ отказ на AC [3942] __/__ отказ на акумулатор [3943] __/__ вспомагателно захранване [3944] __/__ изходен сигнал на звънец (Изключен или претоварен) [3945] __/__ загуба на часовник [3946] __/__ повреда в противопожарната верига [3947] Бъдещо използване [3948] Бъдещо използване [3949] Бъдещо използване [3950] __/__ Неизправност на комуникационна шина - [3951] __/__ Несанкционирана намеса на модул - [3952] __/__проверка на грешка в ROM [3953] __/__ Модул TLM [3954] __/__ отказ на модул да се свързва [3955] __/__ неизправност но принтер [3956] __/__ отказ на AC на модул [3957] __/__ отказ на акумулатор на модул [3958] __/__ допълнителен отказ на модул [3959] Бъдещо използване [3960] __/__ паднал заряд на акумулатор на безжичен предавател [3961] __/__ наблюдение на безжичен предавател [3962] Бъдещо използване [3963] Бъдещо използване [3964] Бъдещо използване [3965] __/__ телефонен номер 1 отказва връзка [3966] __/__ телефонен номер 2 отказва връзка [3967] __/__ телефонен номер 3 отказва връзка [3968] __/__ телефонен номер 4 отказва връзка [3969] Бъдещо използване |
| Кодове за съобщение при поправка на повреда Раздел Кодове за съобщение [3970] __/__ ремонтиране на TLM1 [3971] __/__ възобновяване при отказ на AC [3972] __/__ възобновяване при отказ на акумулатор [3973] __/__ възобновяване на вспомагателно захранване [3974] __/__ възобновяване на изходен сигнал на звънец (включен отново или възобновен ) [3975] __/__ възобновяване при загуба на часовник [3976] __/__ възобновяване при повреда в противопожарната верига [3977] Бъдещо използване [3978] Бъдещо използване [3979] Бъдещо използване [3980] __/__ възстановяване при Неизправност на комуникационна шина [3981] __/__ възобновяване при несанкционирана намеса на модул [3982] __/__ възобновяване при проверка на грешка в ROM [3983] __/__ възобновяване на Модул TLM [3984] __/__ възобновяване при отказ на модул да се свързва [3985] __/__ възобновяване при неизправност но принтер [3986] __/__ отказ на AC на модул [3987] __/__ възобновяване при отказ на акумулатор на модул [3988] __/__ възобновяване при допълнителен отказ на модул [3989] Бъдещо използване [3990] __/__ възобновяване при паднал заряд на акумулатор на безжичен предавател [3991] __/__ възобновяване на наблюдение на безжичен предавател |  |

- Други настройки и режими

- Раздел  Описание

[4000]    визуализира  серийния  номер  на панеля зя управление и всички модули,   свързани с комуникационната шина :

След въвеждането на  раздел  [4000], допълнителната клавиатура  ще визуализира  8-цифров сериен номер  на панела за управление .

за LCD Допълнителни клавиатури: използвайте клавиши  [▲] и   [▼ ] за да превъртите  серийния номер  на всеки от модулите,  свързанк комуникационната шина .

За Допълнителна клавиатура Grafica: Натиснете  централния  action key (Next) за да превъртите  серийния номер  на всеки от модулите върху комуникационна шина .

[4001] Пренастройване на модул:

Пренастройте програмираното съдържание на модула на токова   по подразбиране  чрез въвеждане на неговия сериен номер.

[4002] Определете мястото/Unlocate на модул:

Определете мястото на отделен модул  (например, детектор,разширител на зона и т. н. ) свързан с  комуникационната шина чрез въвеждане на серийния номер на модула. Зеленият течнокристален индикатор   “LOCATE” върху модула ще започне да мига докато  серииният номер се въведе отново или подходящият превключвател  “несанкционирана намеса ”или “unlocate” върху модула е натиснат .

[4003] Режим на програмиране на модул:

Въведете серийния номер на модула, който желаете да програмирате .

[4004] Радиопредаване на модул:

Копирайте съдържанието на всички програмиращи раздели  от един модул върху един или няколко модула от същия тип. Въведете  серийния номер на началния модели след това серийните номера на мадулите, които искате да програмирате. За да започнете да предавате данни данни , натиснете [ACC] върху LCD

допълнителна клавиатури или главния служебен клавиш (Start) върху допълнителната клавиатура Grafica.

- Предаване на етикети:

Копирайте етикетите на потребителя, входа  и   сегмента  от панела за управление  върху всички допълнителни клавиатури и  модули на принтери , свързани към комуникационната шина . За да предадете етикетите въведете в раздел  [4004], серийния номер на  панела за управление. От  екрана на адресиране невъвеждайте сериен номер, а натиснете [ACC] върху допълнителните клавиатури on LCD или главния служебен клавиш(Start) върху допълнителните клавиатури Grafica s.

МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ : Характеристиката на модула и предаване на етикет ще работи само, когато модула предава своите   данни  до  модула или модулитеот същия типи номер на модел . Например, APR-PRT1 (модул на принтер) не може да се предевана   APR3-PRT1.

- Също така модул DGP не може да се предава на модул  DGP2 .

[4005] Премахване на модули:

След въвеждането на  раздела , панелът за управление  ще сканира всички модули, свързани с комуникационната шина . Ако се установят липсващи модули  (iнапример някой детектор е премахнат от комуникационната шина ), панелът за управление  ще унищожи серийния номер, като премахне модула от паметта на панела за управление

- Paradox клавиш за защита на паметта (PMC-4)

[4010] Прехвърлете от клавиша на паметта  до  панела за управление  с изключение на   номериране на зона  и   раздели от  [0501] до  [0532]. (Вижте  предупреждението  на страница 50)

[4011] Прехвърлетте от  ключа за защита на паметта  до  панела за управление  включително  номериране на зона  и   раздели от  [0501] до  [0532]. (Вижте  предупреждението  на страница 50)

[4012] Прехвърлете потребителските етикети от клавиша за защита на паметта  до панела за управление . (Вижте  предупреждението  на страница 50)

[4013] Прехвърлете инсталатора по подразбиране . (Изполване за пренастройка от клавиша за защита на паметта до панела за управление.)

[4020] Копирайте разделите на панела за управление  върху клавиша за защита на паметта с изключение на   номериране на зона  и   раздели от  [0501] до  [0532]. (Вижте  предупреждението  на страница 50)

[4021] Копирайте разделите на панела за управление  върху   ключа за защита на паметта включително  номериране на зона  и   раздели от  [0501] до  [0532]. (Вижте  предупреждението  на страница 50)

[4022] Копирайте потребителските етикети на  панела за управление  върху  ключа за защита на паметта. (Вижте  предупреждението  на страница 50)

[4023] Копирайте инсталатора по подразбиране  на панела за управление  върху  ключа за защита на паметта.

Включен проводник за свързване  = може да копира и прехвърля съдържание

Изключен  проводник за свързване= не може да отмени съдържанието на

- Прехвърляне на   ключа за защита на паметта до панела за управление .

1) Поставете  ключа за защита на паметта (PMC-4) върху съединителя на  панела за управление с етикет “MEM KEY”.

2) за да прехвърлите съдържанието  на  ключа за защита на паметта с изключение на   номериране на зона  и   раздели от  [0501] до  [0532], въведете програмния режим на инсталатора и след това въведете раздел  [4010]. (В зависимост от  ключа за защита на паметта, етикетите могат да са включени или не.)

за да прехвърлите съдържанието на  ключа за защита на паметта включително  номериране на зона  и   раздели от [0501] до  [0532], въведете програмния режим на инсталатора и след това въведете раздел  [4011].( В зависимост от   ключ за защита на паметта  , етикетите могат да са включени или не.)

3) Когато допълнителната клавиатура излъчва сигнал за потвърждение , отстранете ключа за защита на паметта.

- Копиране на  Панел за управление  върху  ключа за защита на паметта

1)поставете  ключа за защита на паметта (PMC-4) върху съединителя на  панела за управление с етикет “MEM KEY”. Убедете се, че  jumper, защитен срещу записване  върху  ключа за защита на паметта, е включен .

- 2) За да копирате съдържанието върху   ключа за защита на паметта с изключение на   номериране на зона  и   раздели от  [0501] до  [0532], въведете програмиращия режим на инсталатора , след това въведете  раздел  [4020]. (В зависимост от   ключ за защита на паметта  , етикетите могат да са включени или не.)

За да копирате съдържанието върху   ключа за защита на паметта включително  номериране на зона  и   раздели от  [0501] до  [0532], въведете раздел  [4021].

- (В зависимост от   ключ за защита на паметта  , етикетите могат да са включени или не.)

3) След звуков сигнал за потвърждение, отстранете  ключа за защита на паметта. Отстранете проводника за свързване на  ключа за защита на паметта ако не искате случайно за презапишете неговото съдържание.

- Когато използвате PMC-3 ключ за защита на паметта, раздели  [4010], [4011], [4020] и   [4021] НЯМА  да включват етикети. Използвайте  раздели  [4012] и   [4022]за да предадете етикетите като използвате само PMC-3.

- Програмиране на автоматични кодове за съобщение

Когато използвате форматите за съобщение  Contact ID или SIA (раздел  [3070] на страница 36), по подразбиране  кодовете  за съобщение  могат автоматично да се програмират. След автоматичното задаване по подразбиране на кодовете, те могат да бъдат променени и останалите кодове могат да бъдат зададени ръчно.

| - Раздел | - Описание |
| --- | --- |
| [4030] ВСИЧКИ КОДОВЕ ЗА СЪОБЩЕНИЕ СА ПРЕНАСТРОЕНИ НА 00 | Пренастройва всички кодове за съобщение от раздели [0201] до [0296], [0701] до [0832], [2001] до [2199] и [3900] до [3999] до 00. Раздели от [4031] до [4037] пренастройват всички кодове за съобщение в следните раздели на стойности по подразбиране от “Списък на автоматични Кодове за съобщение на страница 47. |
| [4031] ] ВСИЧКИ КОДОВЕ ЗА СЪОБЩЕНИЕ СА ПРЕНАСТРОЕНИ НА FF | [0201] до [0296], [0701] до [0832], [2001] до [2199] и [3900] до [3999] |
| [4032] КОДОВЕ ЗА СЪОБЩЕНИЕ НА ЗОНА ПРИ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА /ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА И ПРИ НЕСАНКЦИО НИРАНА НАМЕСА / ВЪЗОБНОВЯВАНЕ СЛЕД НЕСАНКЦИОНИРАНА НАМЕСА | [0201] до [0296] |
| [4033] КОДОВЕ ЗА СЪОБЩЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ /КЛАВИШНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ и ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЖУРЕН РЕЖИМ | [0701] до [0832], и [2001] до [2199] |
| [4034] СПЕЦИАЛНИ КОДОВЕ | [3900] до [3909] |
| [4035] СПЕЦИАЛНИ КОДОВЕ ЗА СЪОБЩЕНИЕ ПРИ ПРИВЕЖДАНЕ В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ /ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЖУРЕН РЕЖИМ | [3910] до [3929] |
| [4036] СПЕЦИАЛНИ КОДОВЕ ЗА СЪОБЩЕНИЕ ПРИ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА | [3930] до [3939] |
| [4037] КОДОВЕ ЗА СЪОБЩЕНИЕ ПРИ ПОВРЕДА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ПОВРЕДА | [3940] до [3999] |

- Пренастройване на софтуера

Извършването на пренастройване на софтуера ще зададе някои от параметрите със стойности по подразбиране  . за да направите това:

1) въведете режим за програмиране (вижте  Въвеждане на режим за програмиране  на страница 3).

2) въведете Раздел  [4049] за да деблокирате пренастройването на софтуера.

3) Въведете 4-цифровия [РАЗДЕЛ ] , съответстващ на пренастройването на софтуера , което искате да осъществите.

4) Ако искате да пренастроите повече от един раздел ,въведете раздел  [4049] за да деблокирате отново пренастройването на софтуера  .

- Списък на автоматични  кодове за съобщение

- Раздел                                              Описание

[4040] Въвеждането на този  раздел  ще пренастрои всички програмируеми раздели   от [0001] до  [3999] на установените от производителя стойности  по подразбиране  .

[4041] Въвеждането на този раздел  ще пренастрои кода на главната програма на системата  на  123456.

[4042] Въвеждането на този раздел  ще пренастрои всички  Програмирания на зона  (включително  раздели от  [0961] до  [0984]) програмиращи до стойности  по подразбиране.

[4043] Въвеждането на този раздел  ще пренастрои всички раздели с контролиран достъп  от   [2201] до  [2712],  с изключение на етикетите на входовете,  на стойности по  подразбиране.

[4044] Въвеждането на този раздел  ще пренастрои всички раздели с потребителски кодове   от   [1001] до  [1999] и   [2001] до  [2199] на стойностите по подразбиране   на стойности по подразбиране  .

[4045] Въвеждането на този раздел  ще пренастрои цялото програмиране на  избиране на номера (раздели от  [3051] до  [3081]), VDMP3 (раздели  [3087] до  [3098]) и   панел за управление  (раздели  [3020] до

[3043], и   [3900] до  [3991]) на стойности по подразбиране  .

[4046] Въвеждането на този раздел  ще пренастрои всички сегменти на   раздели  от   [3101] до  [3833], с изключение на  етикети на сегменти  ,  на стойности по подразбиране  .

[4047] Въвеждането на този раздел  ще пренастрои всички PGM (раздели  от   [0901] до  [0959]) и   програмирането на всички клавишни превключватели  (раздели  [0501] до  [0632]), както и всички кодове за съобщение на клавишните превключватели за   привеждане в работно състояние /привеждане в дежурен режим  кодове за съобщение  (раздели  от   [0701] до  [0832]) на стойности по подразбиране  .

[4048] Въвеждането на този раздел  ще изчисти всички потребителски етикети , етикетите на входове, етикетите на  сегменти, етикетите на модули и етикетите на зони от   раздели  [0301] до  [0396].

[4049] Въвеждането на този раздел  ще разблокира пренастройването на софтуера за раздели  [4040] до  [4048].

- Функционални клавиши на инсталатора

За достъп до функциите на инсталатора , натиснете и задръжте клавиша  [0], въведете кода на инсталатора - [INSTALLER CODE и след това:

За LCD допълнителни клавиатури : натиснете  клавиша, показан в списъка по-долу, коъто съответства на функцията, която искате да активирате.

За допълнителни клавиатури Grafica : натиснете  главния служебен клавиш (Опции), осветете желаната функция и след това натиснете

главния служебен клавиш (Ok).

[STAY] Съобщение за тест: Изпраща кодовете на  “съобщение за тест” , програмирани в   раздел  [3902] до  станцията за мониторинг .

[FORCE] Извикване на софтуера на WinLoad:  Ще набере  телефонен номер  на компютър, програмиран в раздел  [3010] за да започне комуникация с компютъра с използване на софтуера WinLoad.

[ARM  ] Отговор на софтуера: Ще принуди панелът за управление  да отговори на  извикването на Станцията за мониторинг , която използва софтуера  WinLoad.

[DISARM  ] Прекратяване на комуникация: Прекратява цялата комуникация със софтуера  WinLoad или със  Станцията за мониторинг  до следващото съобщено явление

[MEM] Режим на тестване на инсталатора: режимът на тестване на инсталатора ще ви позволи да извършвате блуждаещи тестове, където звънецът или сирената ще излъчат звуков сигнал за да покажат кои от зоните са отворени.

Натиснете отново бутона [MEM] за да излезете.  Сегментите не могат да се приведат   в работен режим  ако е  активиран режимът за тестване на инсталатора .

[TRBL] Започване на сканиране на модул : Допълнителната клавиатура  ще визуализира серийния номер на всеки от модулите върху  комуникационната шина .

[ACC] Волтметър на комуникационна шина  r: За потвърждение дали  комуникационната шина  захранва с достатъчно мощност, натиснете и задръжте клавиша [0] , въведете [INSTALLER CODE] и   натиснете  бутона[ACC]. Показание от  12.3V или по-малко показва, че напрежението е твърде ниско  . Напрежението може да падне по време на  тестване на акумулатора на  панела за управление.

- Списък на автоматични кодове за съобщение

| - Системно събитие | - Кодове за съобщаване на ID за контакт по подразбиране при използване на раздели от [4032] до [4037] | - Кодове за съобщение по подразбиране за SIA при използване на раздели от [4032] до [4037 |
| --- | --- | --- |
| Код за привеждане в работно състояние с главната програма (##) | 3 4A1 - Затваряне от потребител | CL – съобщение за затваряне |
| Привеждане в работно състояние с потребителски код (##) | 3 4A1 - Затваряне от потребител | CL – съобщение за затваряне |
| Привеждане в работно състояние с клавишен превключвател (##) | 3 4A9 - Клавишен превключвател | CS - Closing Клавишен превключвател |
| Автоматично привеждане в работно състояние | 3 4A3 - Автоматичен Close | CA - Автоматичен Closing |
| Привеждане в работен режим със софтуер на компютър | 3 4A7 - Дистанционно Привеждане в работен режим /привеждане в дежурен режим | CQ - Дистанционно Привеждане в работно състояние |
| Закъсняло затваряне | 3 452 - Закъсняло затваряне | OT - Закъсняло затваряне |
| Без движение | 3 452 - Закъсняла затваряне | NA - Привеждане в работно състояние без движение |
| Частично привеждане в работно състояние | 1 456 - Частично Привеждане в работен режим | CG - Затваряне на област |
| Бързо привеждане в работно състояние | 3 4A8 - Бързо Привеждане в работен режим | CL - Заключително съобщение |
| Дистанционно Привеждане в работен режим (гласово) | 3 4A7 - Дистанционно Привеждане в работен режим | CQ - Привеждане в работен режим с гласов модул |
| Затваряне на неплащане на сметка | 1 654 - Пасивност на системата | CD - Пасивност на системата |
| Код за привеждане в дежурен режим с главната програма (##) | 1 4A1 - Отворен от потребител | OP - Начално съобщение |
| Привеждане в дежурен режим с потребителски код (##) | 1 4A1 - Отворен от потребител | OP - Начално съобщение |
| Привеждане в дежурен режим с клавишен превключвател (##) | 1 4A9 - Клавишен превключвател Open | OS - Opening Клавишен превключвател |
| Код за привеждане в дежурен режим след сигнализиране с главната програма (##) | 1 4A1 - Отворен от потребител | OP - Начално съобщение |
| Привеждане в дежурен режим след сигнализиране с потребителски код | 1 4A1 - Отворен от потребител | (##) OP - Начално съобщение |
| Привеждане в дежурен режим след сигнализиране с клавишен превключвател (##) | 1 4A9 – отворен клавишен превключвател | OS – Отваряне на клавишен превключвател |
| Код за прекратяване на сигнал за тревога с главната програма (##) | 1 4A6 – Прекратяване 1 4A6 - Прекратяване | OR - Привеждане в дежурен режим от сигнал за тревога |
| Прекратяване сигнал за тревога с потребителски код (##) | 1 4A6 - Прекратяване | OR - Привеждане в дежурен режим От сигнал за тревога |
| Прекратяване сигнал за тревога с клавишен превключвател (##) | 1 4A6 - Прекратяване | OS – Начален клавишен превключвател |
| Прекратяване на автоматично привеждане в работно състояние | 1 464 – Удължено време за автоматично привеждане в работен режим | CE – Удължение на затваряне |
| Прекратяване сигнал за тревога с софтуер на PC | 1 4A6 - Прекратяване | OR - Привеждане в дежурен режим от сигнал за тревога |
| Гласово привеждане в дежурен режим | 1 4A7 - Дистанционно Привеждане в работен режим /привеждане в дежурен режим | OQ - Дистанционно Привеждане в дежурен режим |
| Привеждане в дежурен режим със софтуера на персонален компютър | 1 4A7 - Дистанционно Привеждане в работен режим /привеждане в дежурен режим | OQ - Дистанционно Привеждане в дежурен режим |
| Привеждане в дежурен режим след сигнал за тревога със софтуера на персонален компютър | 1 4A7 - Дистанционно Привеждане в работен режим /привеждане в дежурен режим | OQ - Дистанционно Привеждане в дежурен режим |
| Бързо Привеждане в дежурен режим | 1 4A8 - Бързо Привеждане в дежурен режим | OP - Начално съобщение |
| Заобиколена зона (##) | 1 57A - Заобиколена зона | UB – нетипизирано заобикаляне на зона |
| Сигнал за тревога на зона (##) | 1 13A - сигнал за тревога при нахлуване | ВА - сигнал за тревога при нахлуване |
| сигнал за пожар (##) | 1 11A - сигнал за пожар | FA - сигнал за пожар |
| Преждевременно привеждане в дежурен режим от потребител | 1 451 – преждевременно отваряне | ОК - преждевременно отваряне |
| Закъсняла привеждане в дежурен режим от потребител | 1 452 - Закъсняло отваряне | OJ - Закъсняло отваряне |
| Възстановяване след сигнал за тревога на зона (##) | 3 13A - Възстановяване след сигнал за тревога при нахлуване | BH - Възстановяване след сигнал за тревога при нахлуване |
| Възстановяване след сигнал за пожар (##) | 3 11A - Възстановяване след сигнал за пожар | FH - Възстановяване след сигнал за пожар |
| 24-часов сигнал за тревога от газ (##) | 1 13A - Сигнал за тревога при нахлуване | GA - сигнал за тревога от газ |
| 24 часов Сигнал за тревога при горещина (##) | 1 13A - Сигнал за тревога при нахлуване | KA - Сигнал за тревога при горещина |
| 24 часов Сигнал за тревога от вода (##) | 1 13A - Сигнал за тревога при нахлуване | WA - сигнал за тревога от вода |
| 24 часов Сигнал за тревога от замръзване (##) | 1 13A - Сигнал за тревога при нахлуване | ZA - сигнал за тревога от замръзване |
| 24часово Възстановяване след сигнал за тревога от газ (##) | 3 13A - Възстановяване след сигнал за тревога при нахлуване | GR - Възстановяване след сигнал за тревога от газ |
| 24 часов Възстановяване след сигнал за тревога при горещина (##) | 3 13A - Сигнал за тревога при нахлуване | KR - Възстановяване след сигнал за тревога при горещина |
| Възстановяване след 24часов Сигнал за тревога от вода (##) | 3 13A - Възстановяване след сигнал за тревога при нахлуване | WR - Възстановяване след сигнал за тревога от вода |
| Възстановяване след 24 часов Сигнал за тревога от замръзване (##) | 3 13A - Възстановяване след Сигнал за тревога при нахлуване | ZR - Възстановяване след Сигнал за тревога от замръзване |
| Паник-бутони 1 - Аварийна ситуация | 1 12A - Паник-бутони - сигнал за тревога | PA - Паник-бутони - сигнал за тревога |
| Паник-бутони 2 -медицински | 1 1AA – медицински сигнал за тревога | MA - медицински сигнал за тревога |
| Паник-бутони 3 – пожар 1 115 | 1 115 – пост за подаване на тревога | FA - Сигнал за пожар |
| Последно затваряне | 3 459 – последно затваряне | CR - Последно затваряне |
| Код на полицията | 1 139 - Сигнал за тревога при нахлуване | BM – сигнал за тревога при взлом |
| Пълно изключване на зона | 1 574 – заобикаляне на група | CG - Затваряне на област |
| сигнал за тревога при насилие | 1 121 - насилие | HA - сигнал за тревога при грабеж |
| Изключване на зона (##) | 1 57A – заобикаляне на зона | UB – нетипизирано заобикаляне на зона |
| Зона - несанкционирана намеса (##) | 1 144 –датчик за несанкционирана намеса | TA - Несанкционирана намеса - сигнал за тревога |
| Зона - възстановяване след несанкционирана намеса (##) | 3 144 – възстановяване на датчик след несанкционирана намеса | TR – възстановяване след несанкционирана намеса |
| Блокиране на допълнителна клавиатура | 1 421 – отказан достъп | JA - Несанкционирана намеса на потребителски код |
| Отказ на AC 1 | 3A1 - загуба на AC | AT - повреда на AC |
| Отказ в акумулатора | 1 3A9 – отказ при тестване на акумулатор | YT – повреда в акумулатор на системата |
| Повреда във вспомагателното електрозахранване | 1 3AA – повреда на системата | YP – повреда в електрозахранването |
| Ограничение на изходен ток на звънеца | 1 321 - звънец 1 | YA – звънец |
| Отсъства звънец | 1 321 - звънец 1 | YA - неизправност в звънеца |
| Загуба на часовник | 1 626 – неточна дата/ време | JT – изменено време |
| Повреда в противопожарната верига | 1 373 – повреда в противопожарната охрана | FT - повреда в противопожарната охрана |
| Възстановяване след повреда на TLM | 3 351 – възстановяване след неизправност на Telco 1 | LR – възстановяване на телефонна линия |
| Възстановяване след отказ на AC | 3 3A1 – възстановяване след загуба на AC | AR – възстановяване на AC |
| Възстановяване при отказ в акумулатора | 3 3A9 - Възстановяване на тестване на акумулатор | YR - Възстановяване на акумулатора на системата |
| Възстановяване след повреда във вспомагателното електрозахранване | 3 3AA - Възстановяване след повреда на системата | YQ - Възстановяване след повреда в електрозахранването |
| Възстановяване след ограничение на изходен ток на звънеца | 3 321 - Възстановяване на звънец | YH – възстановен звънец |
| Възстановен отсъстващ звънец 3 321 - Възстановяване на звънец 1 YH - възстановен звънец | 3 321 - Възстановяване на звънец 1 | YH - възстановен звънец |
| Часовникът е програмиран 3 625 – времето и датата са пренастроени JT – изменено време | 3 625 – времето и датата са пренастроени | JT – изменено време |
| Възстановяване след повреда в противопожарната верига | 3 373 – възстановяване след повреда в противопожарната охрана | FJ - възстановяване след повреда в противопожарната охрана |
| Неизправност на комуникационна шина | 1 333 – Отказ на модула на разширение | ET – повреда при разширение |
| несанкционирана намеса в модул за разширение | 1 145 - несанкционирана намеса в модул на разширение | TA - Несанкционирана намеса - сигнал за тревога |
| Грешка в ROM_RAM_на модул | 1 3A4 –лоша контролна сума на Rom | YF – Несъвпадение на контролна сума на параметър |
| Повреда в TLM на модул | 1 352 –неизправност на Telco 2 | LT – повреда на телефонна линия |
| Отказ на модул за свързване до станция за мониторинг | 1 354 - Отказ за свързване | YC – комуникационни откази |
| Отказ на принтер | 1 336 – неизправност в локалния принтер | VT – повреда в принтера |
| Отказ на AC на модул | 1 3A1 – загуба на AC | AT - проблем на AC |
| Отказ в акумулатора1 на модул | 3A9 – отказ за тестване на акумулатор | YT – повреда в акумулатор на системата |
| Повреда във вспомагателното електроснабдяване на модул | 1 3AA – повреда в системата | YP – повреда в електрозахранването |
| Възстановяване при неизправност на комуникационна шина | 3 333 – възстановяване след отказ на модула за разширяване | ER – възстановяване на разширяване |
| Възстановяване след несанкционирана намеса в модул | 3 145 - Възстановяване след несанкционирана намеса в модул за разширяване | TR - Възстановяване след несанкционирана намеса |
| Възстановяване след грешка ROM_RAM_ | 3 3A4 –възстановяване при лоша контролна сума на Rom | YG – променен параметър |
| Възстановяване на TLM на модул | 3 352 – възстановяване след отказ на Telco 2 | LR – възстановяване на телефонна линия |
| Преждевременно привеждане в работен режим от потребител | 3 451 - Преждевременно затваряне | CK - Преждевременно затваряне |
| Laривеждане в работен режим от потребител | 3 452 - Закъсняла затваряне | CJ - Закъсняла затваряне |
| Зоната е извадена поради принудително Привеждане в работно състояние | 1 57A – Зоната е заобиколена | XW – Зоната е форсирана |
| Зоната се връща в статус на работен режим | 3 57A – възстановяване след заобикаляне на зона | VV – Зоната е включена |
| Възстановяване след неизправност на принтера | 3 336 - Възстановяване след отказ на локален принтер | VR – възстановен принтер |
| Възстановен AC на модул 3 | 3A1 - Възстановяване след загуба на AC | AR – възстановен AC |
| Възстановен акумулатор на модул | 3 3А9 Възстановено тестване на акумулатор 3 | YR – възстановен акумулатор на системата |
| Възстановено спомагателно електрозахранване на модул 3 | 3AA - Възстановяване след повреда в системата | YQ – възстановено електрозахранване |
| Отказ за свързване със станция за мониторинг | 1 354 - Отказ за свързване | YC – комуникационни откази |
| Пад на заряда на акумулатор за RF(радиочестотен) модул | 1 384 – пад на заряда на акумулатор на RF предавател | XT – повреда в акумулатора на предавател |
| Повреда в наблюдението на RF модул | 1 381 – загуба на наблюдение - RF | US – нетипизирано наблюдение на зона |
| Възстановен акумулатор на RF предавател | 3 384 – Възстановен акумулатор на RF предавател | XR – възстановяване на акумулатор на предавател |
| Възстановяване на наблюдение на RF модул | 3 381 – възстановено наблюдение - RF | UR – типизиране на зона |
| Студен старт 1 | 3A8 – изключване на системата | RR – нарастване на мощност |
| Горещ старт 1 | 3A5 – пренастройване на система | YW – пренастройване на Watchdog |
| Заето съобщение за тест 1 | 6A2 – периодично съобщение за тест | TX – съобщение за тест |
| Прихванато запитване 1 | 606 – прихващането следва | LF - прихващането следва |
| WinLoad Регистриране на запитване 1 |  |  |
| Завършена връзка на софтуера на персоналния компютър | 1 412 – успешен достъп до прехвърляне | RS – успешна дистанционна програма |
| Инсталатор на място | 1 627 – вход в програмен режим | LB – локална програма |
| Завършване на програмиране с инсталатор | 1 628 – изход от програмен режим | LS – успешна локална програма |
| Възстановена връзка на модул | 3 354 – възстановена връзка | YK – възстановена комуникация |

- Списък на кодове за съобщение на контакт с  ID

Ако използвате формат  Ademco Contact ID, наберете от клавиатурата  2-цифрова шестнадесетична стойност (PROG. VALUE) за да програмирате желаните  кодове за съобщение в  раздели  [0201] до

[0296], [0701] до  [0832], [2001] до  [2199], и   [3900] до  [3999].

| - № на ID за контакт | - Съобщителен код | - Програмирана стойност | - № на ID за контакт | - Съобщителен код | - Програмирана стойност | - № на ID за контакт | - Съобщителен код | - Програмирана стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - МЕДИЦИНСКИ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА S - 100 100 Mмедицински сигнал за тревога 01 101 Персонална аварийна ситуация 02 102 неизпълнено съобщение 03 |  |  | - СИГНАЛИ ЗА ТРЕВОГА ПРИ НАХЛУВАНЕ - 130 130 взлом 13 131 външна граница 14 132 вътре 15 133 24-часа16 134 Вход/изход 17 135 Ден /нощ 18 136 навън 19 137 Несанкционирана намеса 1A 138 изходен сигнал за тревога 1B 139 идентификатор на нахлуване 1C |  |  | - 24-ЧАСОВО - НЕ СВЪРЗАНИ С КРАЖБИ - 150 и 160 - 150 24-часа не свързани с кражби 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 151 Наличие на газ 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 152 Замръзване27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 153 загуба на топлина 28 |  |  |
| СИГНАЛИ ЗА ПОЖАР - 110 110 Сигнал за пожар 04 111 дим 05 112 горене 06 113 теч на вода 07 114 горещина 08 115 пост за подаване на сигнал за пожар 09 116 тръба 0A 117 пламък 0B 118 изходен сигнал за тревога 0C |  |  |  |  |  | 154 теч на вода 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 155 Скъсване на фолио2A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 156 Дневна повреда 2B |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 157 ниско ниво на газова бутилка 2C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 158 висока температура 2D |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 159 ниска температура 2E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 161 липса на приток на въздух 2F |  |  |
|  |  |  | ОБЩИ СИГНАЛИ ЗА ТРЕВОГА - 140 140 Общ сигнал за тревога 1D 141 Отворен контур на запитване 1E 142 контур на запитване накъсо 1F 143 отказ на модул за разширение 20 144 Несанкционирана намеса на сензор21 145 Несанкционирана намеса на модул за разширение 22 203 сензор на запорния клапан35 146 безшумна кражба 23 147 отказ на сензора за наблюдение 24 |  |  | 162 наличие на въглероден диоксид 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 163 ниво в резервоара 31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ПОЖАР - 200 и 210 200 наблюдение при пожар 32 201 ниско налягане на водата 33 202 ниско ниво на CO2 34 204 ниско ниво на водата 36 205 задействана помпа 37 206 отказ на помпа 38 |  |  |
| ПАНИК-БУТОНИ - СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА S - 120 120 Паник-бутони сигнал за тревога 0D 121 Намеса0E 122 без връзка 0F 123 Звуков 10 124 предоставен принудителен достъп 11 125 предоставен принудителен изход 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- № на ID за контакт; - Съобщителен код; - Програмирана стойност; - № на ID за контакт; - Съобщителен код; - Програмирана стойност; - № на ID за контакт; - Съобщителен код; - Програмирана стойност. ПОВРЕДИ В СИСТЕМАТА - 300 и 310 300 Повреда в системата 39 301 загуба на AC 3A 302 незареден акумулатор на системата 3B 303 Лоша контролна сума на RAM 3C 304 Лоша контролна сума на ROM 3D 305 пренастройване на ситемата 3E 306 изменена програма на панела за управление 3F 307 несъстояло се собствено тестване 40 308 изключване на системата 41 309 несъстояло се тестване на акумулатор 42 310 отказ на заземяването 43 311 липсва или изтощен акумулатор 44 312 ток на претонарване на електрозахранването 45 313 пренастрайване от технически персонал 46; ПОВРЕДИ НА СЕНЗОРИ - 380 380 повреда насензор 6E 381 загуба на наблюдение - RF 6F 382 загуба на наблюдение - RPM 70 383 Несанкционирана намеса в сензор 71 384 Слабо захранване на акумулатора на RF предавател 72 385 Висока чувствителност на детектор за дим 73 386 Ниска чувствителност на детектор за дим 74 387 намеса в детектор с висока чувствителност 75 388 намеса в детектор с ниска чувствителност 76 389 несъстоял се собствен тест на сензор 77 391 повреда в налюдаването на сензор 78 392 грешка в компенсацията на честотата 79 393 предупреждение за поддръжка 7A; 458 потребител на оборудване A1 459 скорошно затваряне A2 461 въвеждане на грешен код A3 462 въвеждане на правилен код A4 463 RПривеждане в работен режим отново след сигнализиране A5 464 удължено време за автоматично привеждане в работен режим A6 465 пренастройване на паник-бутони за сигнал за тревога A7 466 Service On/Off Premises A8. РЕЛЕТО НА АКУСТИЧНА СОНДА Е ДЕАКТИВИРАНО - 520 520 Акустична сонда /Реле Деактивирано A9 521 Звънец 1 - Деактивиран AA 522 Звънец 2 - Деактивиран AB 523 Реле за сигнализация за тревога - Деактивиранс AC 524 Реле за повреда - Деактивирано AD 525 Обратно реле - Деактивирано AE - 526 Известяване за проверка на прибор №3 - Деактивирано AF - 527 Известяване за проверка на прибор №4 - Деактивирано B0 531 добавен модул B1 532 отсранен модул B2. ПОВРЕДИ В АКУСТИЧНА СОНДА/ РЕЛЕ 320 Реле на акустична сонда 47 321 Звънец 1 48 322 Звънец 2 49 323 Реле за сигнализация за тревога 4А 324 Реле за повреда 4В 235 Обратно реле 4С 326 Известяване за проверка на прибор №3 4 D 327 Известяване за проверка на прибор №4 4Е. - ДИСТАНЦИОНЕН ДОСТЪП- 410 - 411 ново извикване на направеното запитване 83 412 успешно - достъп до прехвърлане на данни 84 413 неуспешен достъп 85 414 изключване на системата 86 415 изключване на набиране на номера 87 416 успешно зареждане 88. ДЕАКТИВИРАНА ВРЪЗКА - 551 Деактивирано избиране на номера B3 552 Деактивиран радиопредавател В4. - ПОВРЕДИ НА ПЕРИФЕРИЯТА НА СИСТЕМАТА - 330 и 340 - 330 Периферия на системата 4F 331 Отворен контур на запитване 50 332 контур на запитване накъсо 51 333 отказ на модул за разширение 52 334 отказ на междинния усилител 53 335 липсва хартия в локалния принтер 54 - 336 отказ на локалния принтер 55 - 337 модул за разширяване – слаб DC 56 338 модул за разширяване - понижаване на заряда на акумулатора 57 339 модул за разширяване - пренастройване 58 341 модул за разширяване - Несанкционирана намеса 59 342 модул за разширяване – загуба на AC 5A 343 модул за разширяване - не състоял се собствен тест 5B 344 има смущения в RF приемника 5C; - КОНТРОЛ НА ДОСТЪП - 420 - 421 Отказан достъп 89 422 iсъобщение за достъп от потребител 8A 423 принудителен достъп 8B 424 отказан вход 8C 425 предоставен вход 8D 426 Вход за достъп е поддържан отворен 8E 427 повреда на монитор за статуса в точката за достъп към входа 8F 428 запитване от точката за достъп за излизане 90 429 достъп до вход за програмен режим 91 430 достъп до изход от програмен режим 92 431 достъп до заплаха от промяна на ниво 93 432 достъп при неизправност на реле/запуск 94 433 достъп до шунт на RTE 95 434 достъп до шунт на DSM 96 441 Остава в работен режим 97 442 Клавишен превключвател за оставане в работен режим 98. ОБХОДИ – 570 570 Заобикаляне на зона B5 - 571 заобикаляне на пожар B6 - 572 Заобикаляне на 24-часа Зона B7 573 Заобикаляне на намеса B8 574 заобикаляне на група B9 575 Заобикаляне на нестабилност BA 576 Шунт на достъп до Зона BB 577 Обход на точка на достъп BC. - ТЕСТ/РАЗНИ. – 600 - 601 тест на ръчно запускане BD 602 съобщение за периодичен тест BE 603 периодично RFпредаване BF 604 тест за пожар C0 605 съобщение за статуса ще следва C1 606 прихващане за следене C2 607 режим на комплексно тестване C3 608 периодичен тест - има повреда в системата C4 609 активен видео предавател C5 611 точково тестване Ok C6 612 точката не е тествана C7 613 коплексно тестване при нахлуване в зона С8 614 коплексно противопожарно тестване на зона C9 615 Коплексно тестване на паник-бутони на Зона СА 616 Запитване на служба CB 621 пренастройване на регистриране на събитие СС - 622 регистриране на събитие - напълно 50% СD - 623 регистриране на събитие – напълно 90% 624 Препълване при регистриране на събитие CF 625 Пренастройване на време и дата D0 626 неточно време и дата D1 627 влизане в програмен режим D2 628 излизане от програмен режим D3 629 Регистриране на 32 часово събитие 630 изменение на план D5. КОМУНИКАЦИОННИ ПОВРЕДИ - 350 и 360 350 Връзка 5D 351 Отказ на Telco 1 5E 352 Отказ на Telco 2 5F 353 радио за далечна връзка 60 354 Отказ за свързване 61 355 загуба на наблюдение на радио 62 CA 356 загуба напитане 63 357 проблем с VSWR на радио за далечна връзка 64. - СПЕЦИАЛНИ ПОВРЕДИ - 450 и 460 - 450 Отваряне/затваряне по изключение 99 451 преждевременно Отваряне/затваряне 9A 452 закъсняло Отваряне/затваряне 9B 453 не може да затвори 9C 454 не може да отвори 9D 455 отказ за автоматично привеждане в работен режим 9E 456 Частично Привеждане в работен режим 9F 457 потребителска грешка при излизане A0. - ПОВРЕДИ НА ЗАЩИТНИТЕ КОНТУРИ – 370 - 370 защитен контур 65 371 отворен защитен контур 66 372 защитен контур накъсо 67 373 повреда от пожар 68 374 изходен грешен сигнал за тревога 69 375 Повреда в паник-бутони на Зона 6A 376 повреда при удържане на Зона 6B D4 377 проблеми със смущения 6C 378 Cross-Зона Trouble 6D.

- Свързване на хардуера на панел за управление

- Изводи на отделна Зона

| Контакти NC, без EOL Клеми на панела за управление Клеми на детектор | NC с EOL (конфигурация UL/ULC) Клеми на панела за управление Клеми на детектор нормално затворени | NО с EOL (конфигурация UL/ULC) Клеми на панела за управление Клеми на детектор нормално отворени |
| --- | --- | --- |
| Вход за зона СОМ | Вход за зона 1к СОМ | Вход за зона СОМ |
| Контакти NC, без EOL С разпознаване на нерегламентирана намеса Клеми на панела за управление Клеми на детектор | - NC с EOL с разпознаване на нерегламентирана намеса и отказ на противопожарната система - конфигурация UL/ULC - Клеми на детектор | - NО с EOL с разпознаване на нерегламентирана намеса и отказ на противопожарната система - Активира ATZ(секция - [3033] Раздел [8] и се - свързва както следва - - допълнителен вход не - може да се използва - Клеми на детектор |
| Вход за зона СОМ Превключвател при NC Нерегламентирана намеса | Вход за зона СОМ Превключвател EOL NC При нерегламентирана намеса | Вход за зона СОМ Превключвател EOL NC При нерегламентирана намеса |

Клеми на детектори

- ATZ – Входове на двойна зона

Клеми на де-тектор 1

Клеми на

детектор 2

Вход за зона                                    СОМ

| Превключ- вател при намеса | NC | Превключ- вател при намеса | NC |
| --- | --- | --- | --- |

Клеми на де-тектор 1

Клеми на

детектор 2

Вход за зона                                   СОМ

Вход за зона                                    СОМ

Клеми на де-тектор 1

Клеми на

детектор 2

| Превключ- вател при намеса | NC | Превключ- вател при намеса | NC |
| --- | --- | --- | --- |

- Свързване

- Пример: Изчисления на изискванията за напрежение

- Мощността, необходима на устройствата, свързани с вспомагателния изход на  панела зя управление не трябва да надвишава ограничението за вспомагателния изход:

- (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) = 445mA<700mA =OK

Както е показано в Таблица  3 на страница 58, тази дължина на  проводници може да поддържа 700mA.

Пълният  mA за този начин на полагане на проводници:

(A) 25mA + (B) 30mA =55mA<700mA = OK

Както е показано в Таблица  3 на страница

58, тази дължина на  проводници може да поддържа 454mA. Пълният  mA за този начин на полагане на проводници е:

(D) 110mA + (E) 30mA +

(F) 110mA + (G) 110mA

= 360mA<454mA = OK

Както е показано в Таблица  3 на страница 58, тази дължина

на проводници може да поддържа 136mA. Пълният  mA

за този начин на полагане на проводници е:

(A) 25mA + (C) 30mA = 55mA<136mA = OK

LCD допълнителна клавиатура

Трансформатор

15.5VAC 40VA

LCD допълнителна клавиатура

LCD допълнителна клавиатура

Вспом. Изход на панел за управление

| Свързване на клавишен превключвател КЛЕМИ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 2-жичен вход на детектор за дим Опция 1 в раздел [ 3030] трябва да се активира. PGM става вход на панела за управление № 255 Детектори за дим Когато използвате детектори за дим ESL с характеристикагта CleanMe, не свързвайте паралелно повече от 20 детектора Забележка Препоръчва се детекторите за дим за се свържат в последователна конфигурация |
| --- | --- |
| UL/ULC инсталации на противопожарни зони Клеми на панела за управление САМО ЕДИНИЧНО СВЪРЗВАНЕ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ ЗОНИ. Ако е активирана характеристика ATZ, не използвайте допълнителен вход (тоест в горния пример, вход 013 не може да се използва като зона) Забележка Препоръчва се детекторите за дим за се свържат в последователна конфигурация | PGM: Изход на реле Клеми на панела за управление |
| Трансформатор 16.5 VAC 40 VA Свързване с външно електрозахранване Трансформатор* Трансформатор 16.5 VAC 40 VA Модулите свързани с източник но ток не теглят мощност от спомагателния изход на панела за управление Модул 152m (500ft) От панела за управление 152m (500ft) От спомаг. Изход на панела за управление Следователно тази дължина = max. 273 mA Модул 610m (2000ft) От панела за управление 610m (2000ft) От спомаг. Изход на панела за управление Следователно тази дължина = max. 273 mA *Не използвайте същия трансформатор за захранване то на панела за управление и други външни източници на мощност Трансформатор 16.5 VAC 40 VA Модулите свързани с електрозахранването не вземат мощнодт от спомаготелния изход на панела за управление модул 125 m (500ft) от панела за управление 152m (500ft) от всп. Изход на панела за управление следователно тази дължина = максимум 273 mA |  |

- Свързване на телефонните линии

Заземителна клема

Заземяване в тръба за студена вода

Заземяване в тръба за студена вода

Заземителна клема

Главна линия

Главна линия

ИЛИ

Устройство за избиране  EVO

Устройство за избиране  EVO

- За съответствието на TBR-21, отбележете следното:

- панелът  EVO може да се свърже с телефонната мрежа чрез съединител RJ-11

- Максималното количество опити за набиаоне на даден номер не може да надвишава 13 (раздел [3056] на страница 39)

- Таблица  2: Таблица  за консумация на милиампери

| - Описание | - QTY. | - Използвани от - всеки елемент mA | - Общо mA |
| --- | --- | --- | --- |
| - Графични LCD Допълнителна клавиатури Grafica (DNE-K07): | _______ | - X 130mA = | __________ mA |
| LCD Допълнителна клавиатури (EVO641): | _______ | X 110mA = | __________ mA |
| LCD Допълнителна клавиатури с с вградено четящо устройство (EVO641R): | _______ | X 120mA = | __________ mA |
| LCD Допълнителна клавиатури с икони (DGP2-640): | _______ | X 95mA = | __________ mA |
| LED Допълнителна клавиатури (DGP2-648BL | _______ | X 110mA = | __________ mA |
| Модули на детектори за движение (DG85W, DGP2-50/60/70): | _______ | X 30mA = | __________ mA |
| Вход на модули за контакт (DGP2-ZC1): | _______ | X 15mA = | __________ mA |
| 1-Зона - модули за разширяване (DGP2-ZX1): | _______ | X 30mA = | __________ mA |
| 4-Зона - модули за разширяване (APR3-ZX4 | _______ | X 30mA = | __________ mA |
| 8-Зона - модули за разширяване (APR3-ZX8): | _______ | X 30mA = | __________ mA |
| Безжични модули за разширяване Magellan (MG-RCV3): | _______ | X 35mA = | __________ mA |
| 4-PGM - модули за разширяване (APR3-PGM4): | _______ | X 150mA = | __________ mA |
| Модули на принтери (APR3-PRT1): | _______ | X 25mA = | __________ mA |
| Модули DVACS (DGP2-DVAC): | _______ | X 40mA = | __________ mA |
| Модули на сигнализатори (DGP2-ANC1B): | _______ | X 20mA = | __________ mA |
| Модули с лесен достъп ,с гласово подпомагане за Привеждане в работен режим /Привеждане в дежурен режим (APR3-ADM2): | _______ | X 105mA = | __________ mA |
| Устройство за локализация на хъб и шина (APR3-HUB2): | _______ | X 50mA = | __________ mA |
| Модул за контролиран достъп (DGP-ACM11): | _______ |  | __________ mA |
| - Забележка : DGP-ACM11 консумира 130mA от - От собствен източник на електрозахранване или 120mA, когато е свързан върху комуникационната шина за мощност. | _______ | X 120mA = | __________ mA __________ mA __________ mA |
| Други устройства като неподвижно свързани детектори за движение | _______ |  | __________ mA |
| Максимално милиампери на разположение = 700mA | _______ | ОБЩА СУМА | __________ mA |

СТЪПКА    1: Като използвате Таблица  2, изчислете общия брой милиампери (mA), необходими за всяко устройство модул и аксесоар в системата. Моля да вземете пред вид  устройствата за сметки, свързани с изводите на  PGM на   панела за управление. Тъй като извода на  ЗВЪНЕЦА  има собствен източник на ток, не включвайте в изчислението сирените, които са   свързани с него.

СТЪПКА    2: Ако общата сума е по-малка от  700mA, отидете на   стъпка 3.  Ако стойността е по-голяма, ще се нуждаете от донълнителен източник на напрежение  (вижте  чертежа в Свързване към външен източник на ток на страница 56) за осигуряване на нужната дапълнителна електроенергия. Продължете със  стъпка    3 и   направете справка в примера ( чертеж в Примерни изчисления за необходимата мощност ) на страница 56.

СТЪПКА    3: Поради отслабването на сигнала на мощността на големи разстояния  (ако това е вашият случай, ние ви препоръчваме свързване към модула на източника на напрежение Paradox - DGP2-PS17), ВСЯКА дължина или протяжност на проводник в системата определя колко милиампера може да поддържа само определен  брой милиампери (mA). С помощта на  Таблица  3, определете колко милиампера може да поддържа всяка дължина на проводник. Обърнете вничание, че общата сума милиампери (mA) никога не надхвърля 700mA.

- Таблица  3: Ограничения на милиамперите  (mA) за всяка дължина на проводник

| Калибър : 18AWG, Площ : 0.823mm2 |  | Калибър : 22AWG, Площ : 0.326mm2 |  | Калибър : 24AWG, Площ : 0.205mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Дължина на всяка - линия на проводник | Налични милиампери (mA) | - Дължина на всяка - линия на проводник | Налични милиампери (mA) | - Дължина на всяка - линия на проводник | Налични милиампери (mA) |
| 30m(100ft.) | 700 | 30m(100ft.) | 700 | 30m(100ft.) | 700 |
| 61m(200ft.) | 700 | 61m(200ft.) | 682 | 61m(200ft.) | 429 |
| 91m(300ft.) | 700 | 91m(300ft.) | 454 | 91m(300ft.) | 286 |
| 122m(400ft.) | 700 | 122m(400ft.) | 341 | 122m(400ft.) | 214 |
| 152m(500ft.) | 690 | 152m(500ft.) | 273 | 152m(500ft.) | 171 |
| 183m(600ft.) | 575 | 183m(600ft.) | 227 | 183m(600ft.) | 143 |
| 213m(700ft.) | 493 | 244m(800ft.) | 195 |  |  |
| 244m(800ft.) | 431 | 244m(800ft.) | 170 |  |  |
| 274m(900ft.) | 383 | 274m(900ft.) | 151 |  |  |
| 305m(1000ft.) | 345 | 305m(1000ft.) | 136 |  |  |
| 457m(1500ft.) | 230 |  |  |  |  |
| 610m(2000ft.) | 172 |  |  |  |  |
| 762m(2500ft.) | 138 |  |  |  |  |
| 914m(3000ft.) | 115 |  |  |  |  |

- Свързване на  Комуникационна шина  в условия на високо ниво на смущения

Когато инсталирате проводниците на  комуникационна шина  в близост до висика електречна интерференциа, като неонови светлини, двигатели, високоволтови проводници, трансформатори или,  когато свързвате  комуникационна шина прако но отделни сгради, трябва да използвате екраниране кабели. Свържете екранираните кабели, както е дадено в подробности  по-долу  :

В рамките на същата сграда:  Оголете външната обвивка от единия край на екранирания кабел за да се покаже екранирането и го снържете към заземяването на панела за управление (не към заземяването на устройството за набиране на номера), като оставите екранировката на другия край на кабела открита (плаваща).

Напряко на отделни сгради: Оголете външната обвивка от единия край на екранирания кабел за да се покаже екранирането В  сградата, където се намира панелът за управление свържете откритата екранировка към тръбата за студена вода или друго налично заземяване като оставите екранировката на другия край на кабела открита (плаваща). Същата конфигурация се прилага към всяка следваща сграда

.

- Вграден часовник в реално време (RTC)

Панелите Digiplex EVO включват  RTC директно на  пулта на персоналния компютър. RTC ще запази вътрешния часовник на панела за управление, когато има загуба както на  AC така и на напрежението на акумулатора. След загуба на напрежението и последващото му възстановяване , панелът за управление ще потвърди и после ще  избере времето на RTC. Панелът за управление  ще потвърди и сравни своето време с времето, запазвано в  RTC на всеки час. Ако времената са различни, панелът за управление  ще пренастрои своя вътрешен часовник на времето, съхранено в  RTC. RTC използва 3V литиева батерия  (CR2032) с време на живот от  11 години. Сменете батерията, както е показано  по-долу  :

- Препрограмирайте часовника на  панела за управление след смяна на батерията.

Съществува опастност от експлозия, ако литиевата батерия е сменена неправилно. Заменете само със същата или еквивалентна батерия, от тип препоръчан от производителя.. Отстранете използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.

Не свързвайте времевия модул DGP2-TM1 към съединителя на  "mem key". Свързването на DGP2-TM1 ще създаде времеви грешки в рамките на панела за управление и тези характеристики, които използват вътрешния часовник на панела за управление (пример.: Автоматично привеждане в работно състояние ) няма да функционира правилно.

- Инструкции за инсталиране на VDMP3

| - Стъпка | - раздел EVO | - Български |
| --- | --- | --- |
| 1 - Install |  | • Изключете електрозахранването на EVO панел за управление . • Инсталирайте VDMP3 директно върху ПОСЛЕДОВАТЕЛНИТЕ съединители и съединителите на устройството за избиране на номера на EVO панел за управление както е дадено в "Схема за инсталиране на VDMP3". • Ако използвате 306USB или CONV3USB, свържете към съединителя на COMPORT, както е дадено в "Схема за инсталиране на VDMP3". • Включете електрозахранването на EVO панел за управление |

.

- Инструкции за начална настройка на VDMP3

| Стъпка | раздел EVO | Български |
| --- | --- | --- |
| 1 активиране на функции [3090] |  | Изберете следните опции за да активирате функциите гласово съобщение и привеждане в работен режим /привеждане в дежурен режим . [1] Привеждане в работен режим /привеждане в дежурен режим (по подразбиране 1 и 2 ON) [2] глосово съобщение |
| 2 телефонни номера от [3091] до [3098] |  | Програмирайте до 8 телефонни номера, които ще бъдат изивиквани последоователно в случай на сигнал за тревога . телефонните номера трябва да бъдат програмирани съгласно техния приоритет, тъй като VDMP3 ще започне с телефонен номер 1. За функциите на допълнителните клавиши, вижте Клавиши за специални телефонни номера и на страница 40. [3091] Телефонен номер 1 [3095] Телефонен номер 5 [3092] Телефонен номер 2 [3096] Телефонен номер 6 [3093] Телефонен номер 3 [3097] Телефонен номер 7 [3094] Телефонен номер 4 [3098] Телефонен номер 8 |
| 3 активирайте номера от [3133] до [3833] |  | Изберете кой телефонен номер ще бъде ективиран за всеки сегмент на вашата система. Опции [1] до [8] представляват телефонни номера от 1 до 8. (По подразбиране : Телефонен номер 1 е активиран за всички сегменти.) [3133] Сегмент 1 [1] до [8] [3533] Сегмент 5 [1] до [8] [3233] Сегмент 2 [1] до [8] [3633] Сегмент 6 [1] до [8] [3333] Сегмент 3 [1] до [8] [3733] Сегмент 7 [1] до [8] [3433] Сегмент 4 [1] до [8] [3833] Сегмент 8 [1] до [8] |
| 4 Преодоляване на телефонен секретар [3052] |  | Ако VDMP3 използва телефонна линия, която е свързана с телефонен секретар или приемаща служба, трябва да се програмира предолуване на телефонен секретар.Стойността програмирана враздел [3052] представлява периодът на забавяне, вкойто VDMP3 ще чака между първото и второто извикване. Потребителят трябва да извика VDMP3, да окочи слушалката и след това да извика отново стойността програмирана в раздел [3052]. Тогава модулът преодолява телефонния секретар или служба за приемане чрез избиране на линияна върху първия пръстен. 000 до 225 секунди (по подразбиране 008) Забележка : Изменението на тези стойности ще се отрази и на връзката на персоналния компютър чрез софтура на WinLoad. |
| 5 Активиране на Характеристики (PGM) [3087] |  | Характеристиките в този i раздел съответстват на Служебен клавиш на PGMs в EVO панел за управление . За повече информация,вижте Активиране на характеристика (PGMs). [Опции [1] до [8] представляват характеристики от 1 до 8 (по подразбиране : OFF) |
| 6 Забавяне на съобщение [3088] |  | След като VDMP3 избира телефонен номер, той чака програмирания период на забавяне преди изпращане на гласово съобщение. Стойността програмирана в раздел [3088] представлява дължината на периода, в който VDMP3 ще чака преди да изпрати съобщение. [000 до 127 секунди (по подразбиране 003) |
| 7 повторение на съобщения |  | Задайте броя пъти, за които VDMP3 ще изсвири съобщението [3089] 000 до 008 повторения (по подразбиране 008) |
| 8 забавяне преди следващия номер [3054] |  | Задайте забавянето , след което VDMP3 ще се опита да избере следващия номер в списъка. 000 до 255 секунди (по подразбиране 020) Забележка : Изменението на тези стойности ще се отрази и на регулярното съобщаване на станцията за мониторинг . |
| 9 Броюч на позвънявания [3051] |  | Задайте броя на пазвънявания , които VDMP3 ще изчака преди да се отговори на повикването 000 до 008 позвънявания (по подразбиране 008) Забележка : Изменението на тези стойности ще се отрази и на връзката на персоналнаия компютър чрез софтуера на WinLoad. |

- Инсталационна схема на VDMP3

Прикрепете опорен щифт към панела   EVО и  VDMP3

Свържете VDMP3 с EBUS и  DIALER

Свържете 06USB/ CONV3USB (WinLoad /NEware) към  SERIAL

- Активиране на характеристика  (PGMs)

- С помощта на  VDMP3е възможно да се активират  служебните клавиши на PGM или групи на  PGM, които могат да бъдат програмирани

в панела  EVO.

Номерата на характеристика на VDMP3 не е необходимо да съответстват на номерата на служебния клавиш на  EVO

Например:

| VDMP3 Характеристика | Служебен клавиш на EVO | VDMP3 Характеристика | Служебен клавиш на EVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика 1 ON Характеристика 1 OFF Характеристика 2 ON Характеристика 2 OFF Характеристика 3 ON Характеристика 3 OFF Характеристика 4 ON Характеристика 4 OFF | Служебен клавиш 1 Служебен клавиш 2 Служебен клавиш 3 Служебен клавиш 4 Служебен клавиш 5 Служебен клавиш 6 Служебен клавиш 7 Служебен клавиш 8 | Характеристика 5 ON Характеристика 5 OFF Характеристика 6 ON Характеристика 6 OFF Характеристика 7 ON Характеристика 7 OFF Характеристика 8 ON Характеристика 8 OFF | Служебен клавиш 9 Служебен клавиш 10 Служебен клавиш 11 Служебен клавиш 12 Служебен клавиш 13 Служебен клавиш 14 Служебен клавиш 15 Служебен клавиш 16 |

Ако служебен клавиш  в  EVO панел е програмиран с таймер,

VDMP3 няма да разпознае деактивирането на  PGM когато настроеното време изтече. В резултат

VDMP3 може да покаже, че  PGM iе включен( ON), когато фактически таймерът е изтекъл и в действителност

PGM е изключен ( OFF).

- Програмиране на допълнителна LCD клавиатура

Серийният номер на  допълнителната клавиатура може да бъде намерен върху пулта  на PC  на допълнителната клавиатура. Серийният номер на  допълнителната клавиатура може да бъде също видян чрез  натискане и задържане на клавиша  [0], въвеждане на кода на инсталатора -  [INSTALLER CODE] и   tслед това въвеждане  на раздел  [0000].

Δ= настройка по подразбиране

| РАЗДЕЛ [001] : Присвояване на сегмент на допълнителна клавиатура |  |  | РАЗДЕЛ [002]: Присвояване на входове на сегменти † |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Опция | - OFF | - ON | - Опция | - OFF | - ON |
| [1] Сегмент 1 [2] Сегмент 2 [3] Сегмент 3 [4] Сегмент 4 [5] Сегмент 5 [6] Сегмент 6 [7] Сегмент 7 [8] Сегмент 8 |  Деактивиран  Деактивиран  Деактивиран  Деактивиран  Деактивиран  Деактивиран  Деактивиран  Деактивиран | Δ Активиран Δ Активиран Δ Активиран Δ Активиран Δ Активиран Δ Активиран Δ Активиран Δ Активиран | [1] Вход присвоен на Сегмент 1 [2] Вход присвоен на сегмент 2 [3] Вход присвоен на сегмент 3 [4] Вход присвоен на сегмент 4 [5] Вход присвоен на сегмент 5 [6] Вход присвоен на сегмент 6 [7] Вход присвоен на сегмент 7 [8] Вход присвоен на сегмент 8 |  Деактивиран ΔДеактивиран ΔДеактивиран ΔДеактивиран ΔДеактивиран ΔДеактивиран ΔДеактивиран ΔДеактивиран | ΔАктивиран  Активиран  Активиран  Активиран  Активиран  Активиран  Активиран  Активиран |

| - РАЗДЕЛ [003]: Общи опции 1 |  |  |  | - РАЗДЕЛ [004]: Общи опции 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Опция | OFF |  | - ON | - Опция | - OFF | - ON |
| [1] визуализиране на входния код [2] визуализиране на забавяне при излизане [3] визуализиране на забавяне при влизане [4] Конфиденциален режим (не за инсталации UL) [5] за излизане от конфиденциален режим [6] Бъдещо използване [7] Бъдещо използване [8] Опция за визуализиране на време | Деактивиран Деактивиран Деактивиран - Деактивиран Въвеждане на код Без достъп Без достъп yy/mm/dd |  | Активиран Активиран Активиран - Активиран Натиснете Бутон Без достъп Без достъп dd/mm/yy | [1] Беззвучна допълнителна клавиатура [2] излизане от сигнализация за забавяне [3] предварителен сигнал за тревога за оставен отворен вход † - [4] звукова сигнализация при затваряну ня зона [5] обратна връзка на сигнал за тревога за оставен отворен вход † [6] Следва сигнал за тревога за оставен отворен вход † [7] сигнал за тревога при насилен вход † [8] сигнал за тревога при насилен вход † | Деактивиран Деактивиран Деактивиран - Деактивиран тих възстановен сигнал за тревога тих възстановен сигнал за тревога | Активиран Активиран Активиран - Активиран Звуков Пиукащ таймер Звуков Пиукащ таймер |

| - РАЗДЕЛ [005] : Beep on Trouble |  |  | - РАЗДЕЛ [006]: PGM и Несанкционирана намеса Опция s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Опция | - OFF | - ON | Опция | OFF | ON |
| [1] SПиюкане при повреда в системата и часовника [2] пиюкане при повреда на превключвател на канали [3] пиюкане при повреда на модул и комуникационна шина [4] пиюкане при повреда на цялата зона [5] до [6] Бъдещо използване [7] времеви формат [8] Звукова обратна връзка при запитване за достъп * | Деактивиран Деактивиран Деактивиран Деактивиран Няма достъп 24 часов часовник - Деактивиран | Активиран Активиран Активиран Активиран Няма достъп 12часов часовник - Активиран | [1] Състояние на PGM ‡ [2] режим на деактивиране на PGM ‡ [3] Основно време на PGM ‡ [4] Отменяне на PGM ‡ [5] Допълнителна клавиатура - Несанкционирана намеса [6] до [8] Бъдещо използване | N.O. Събитие на деактивиране 1 секунда Деактивиран Деактивиран Няма достъп | N.C. - Таймер на PGM 1 минута Активиран Активиран Няма достъп |

† Раздел /опция  са налични само с   допълнителна LCD клавиатура  с  четящо устройство.

‡ Раздел /опция  са налични само с  LCD допълнителни клавиатури .

*Наличен само с   допълнителни клавиатури EVO641 / EVO641R.

.

| - РАЗДЕЛ [006]:Общи Опции 3 (само EVO641R) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Опция | - OFF | - ON |
| [1] Карта активира незаключена схема на вход [2] сигнал за тревога при оставен отворен вход [3] сигнал за тревога при принудително отворен вход [4] Бъдещо използване [5] Допълнителна клавиатура - Несанкционирана намеса [6] Заключване отново на вход [7] Бъдещо използване [8] Отключване при REX | Деактивиран . Деактивиран Деактивиран Няма достъп Деактивиран След отваряне Няма достъп Деактивиран | Активиран Активиран Активиран Няма достъп Активиран След затваряне Няма достъп Активиран |

| - Раздел Данни | - Описание | - По подразбиране |
| --- | --- | --- |
| [007] __/__/__ (005 до 255 секунди) [008] __/__/__ (000 до 255;вижте опция [3] в раздел [006]) [008] __/__/__ (000 до 255 секунди) [009] __/__/__ (000 до 255 секунди добавени до раздел [008]) [010] __/__/__ (000 до 255 секунди) [011] __/__/__ (000 до 25 секунди) [012] __/__/__ (000 до 25 секунди) [013] __/__/__ (000 до 25 секунди) | Таймер на конфиденциален режим Таймер на PGM ‡ Период на отключен вход † Удължение на период на отключен вход † Интервал при оставен отворен вход † Таймер на предварителен сигнал за тревога при оставен отворен вход † Пиукащ таймер на сигнал за тревога при оставен отворен вход † Пиукащ таймер на сигнал за тревога при принудително отворен вход † | 120 005 005 015 060 015 005 005 |

† Раздел /опция  са налични само с   допълнителна LCD клавиатура  с  с вградено четящо устройство

- ‡ Раздел /опция  са налични само с  LCD допълнителна клавиатура

| - Раздел [017] незаключен план на вход (EVO641R only) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Време на започване | Време на завършване | Дни (включено или изключено) - Н П В С Ч П С П |
| план A: план B: | ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ | ___ ___ : ___ ___ ___ ___ : ___ ___ | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 |

| - РАЗДЕЛ [018]: Присвояване на вибриране* |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Опция | - OFF | - ON |
| [1] Сегмент 1 | Беззвучен | Звуков |
| [2] Сегмент 2 | Беззвучен | Звуков |
| [3] Сегмент 3 | Беззвучен | Звуков |
| [4] Сегмент 4 | Беззвучен | Звуков |
| [5] Сегмент 5 | Беззвучен | Звуков |
| [6] Сегмент 6 | Беззвучен | Звуков |
| [7] Сегмент 7 | Беззвучен | Звуков |
| [8] Сегмент 8 | Беззвучен | Звуков |

* Раздел /опция  са налични само с  EVO641 / EVO641R допълнителни клавиатури

|  | - Група на събитие | - Група на характеристика | - № на започване | - № на завършване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел - [009] __/__/__ | Раздел - [010] __/__/__ | Раздел - [011] __/__/__ | Раздел - [012] __/__/__ |
| - Активиране на PGM |  |  |  |  |
| Деактивиране на PGM | [013] __/__/__ | [014] __/__/__ | [015] __/__/__ | [016] __/__/__ |

Всички групи на събития с изключение на  групи от 064 до  067 могат да се използват за програмиране на модула на  PGM. Вижте “Програмируеми изходи” на страница 21

- Програмиране на съобщение Всеки раздел от [101] до [148], [200] до [204] и [301] до [396] съдържа едно съобщение с максимум 16 знака. Разделите съдържат следните съобщения : Раздели [101] до [148] = “Зона 01” до “Зона 48” , съответно Раздел [200] = “Сигурност на Paradox” Раздели [201] до [204] = “Първа обладт”, “Втора област”, “Трета област” и “Четвърта област” Раздели [301] до [396] = “Код 01” до “Код 96” , съответно След въвеждането на раздел, съответстващ на желаното съобщение, съобщението може да се препрограмира за да съответства на вашите инсталационни нужди, както подробно е показано в Таблица 5. Например , раздел [101] “Зона 01” може да бъде изменена на “ГЛАВЕН ВХОД ”.

Таблица  5: Специални функционални  Клавиши за програмиране на съобщения

| - Клавиш | - функция | - Подробности |
| --- | --- | --- |
| [STAY] | вмъкване на интервал | Натиснете клавиш [STAY] за вмъкване на празен интервал в текущата позиция на курсора . |
| [FORCE] – | изтриване - | Натиснете клавиш [FORCE] за изтриване на знак или празен интервал при текущата позиция на курсора |
| [ARM ] | Изтриване до края | Натиснете клавиш [ARM ] за изтриване на всички знаци и интервали надясно и при текущата позиция на курсора . |
| [DISARM ] | Цифрови/буквени | Натиснете клавиш [DISARM ] за да предвижите цифровите кланвиши до буквените и обратно. Цифровите Клавиши от [0] до [9] представляват цифрите от 0 до 9. За буквените направете справка в Таблица 6 по-долу . |
| [BYP] | Малки/главни букви | Натиснете клавиш [BYP] за да се предвижите от малките към главните букви и обратно |
| [MEM] | Специални знаци | След натискане на клавиша [MEM] курсорът ще се превърне в бяскащ черен квадрат. С помощта на Таблица 7 по-долу , въведете 3-цифрово число за желания знак |

.

Таблица  6: Буквени клавиши

| - Клавиш а | Натиснете клавиша веднъж | Натиснете клавиша Два пъти | Натиснете клавиша Три пъти |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | A | B | C |
| [2] | D | E | F |
| [3] | G | H | I |
| [4] | J | K | L |
| [5] | M | N | O |
| [6] | P | Q | R |
| [7] | S | T | U |
| [8] | V | W | X |
| [9] | Y | Z |  |

Таблица  7: Специални знаци

- Използване на   ключ за защита на паметта

[510] Прехвърлете всичко от  ключа за защита на паметта ( допълнителна LCD клавиатура  раздели  [001] до  [396] и   всички етикети и съобщения) на  LCD допълнителна клавиатура.

- [520] Копирайте раздели  [001] до  [396]  на LCD допълнителната клавиатура  и   всички етикети и съобщения на  ключа за защита на паметта

- Прехвърляне на съдържанието  на  ключа за защита на паметта на   допълнителна LCD клавиатура

1) Сложете   ключа за защита на паметта върху съединителя на  допълнителна та клавиатура, обозначен с  “KEY”.

2) за да прехвърлите съдържанието на  ключа за защита на паметта  , въведете програмиращия режим на  допълнителната клавиатура и   въведете раздел   [510].

3) След като  допълнителната клавиатура  излъчи звуков сигнал за потвърждение, изчакайте втори звуков сигнал за потвърждение и след това свалете  ключа за защита на паметта  .

- Копирайте съдържанието  на  допълнителна LCD клавиатура  на  ключа за защита на паметта

1) Сложете   ключа за защита на паметта върху съединителя на  допълнителна та клавиатура, обозначен с  “KEY”.  Убедете се че мостът за защита от запис е включен (направете справка в Ключ за защита на паметта  (PMC-4) по-долу  ).

2) за да копирате съдържанието на  ключа за защита на паметта  , въведете програмиращия режим на  допълнителната клавиатура и   въведете раздел   [520].

3) След като  допълнителната клавиатура  излъчи звуков сигнал за потвърждение, изчакайте втори звуков сигнал за потвърждение и след това свалете  ключа за защита на паметта .

Свалете моста на ключа за защита на паметта , ако не искате случайно да се изтрие със записване неговото съдържание  .

- Ключ за защита на паметта (PMC-4)

ключът за защита на паметта ще функционира само с a допълнителна клавиатура, която има представка DGP2 или  DNE  в номера на модела. Само  ключ за защита на паметта PMC-4   ще функционира с

DGP2 и   DNE допълнителни клавиатури .

- Волтметър на комуникационна шина

За да потвърдите, че  комуникационната шина  доставя достатъчно мощност, натиснете и задръжте клавиш [0], въведете кода на инсталатора [INSTALLER CODE] и   натиснете  клавиш [ACC]. Показание от  10.5V или по-малко показва, че напрежението е твърде ниско. Напрежението може да падне когато се извършва тестване на акумулатора на панела за управление .

- Осъвременяване на вградените програми с помощта на  WinLoad

За да осъвремените встроените програми на системата:

4) свържете продукта към вашия компютър с помощта на  интерфейса с директна връзка 306USB или преобразовател  CONV3USB.

5) Стартирайте инсталатора на  WinLoad за  качване/прехвърляне на софтуер.

6) Натиснете на  In-field Programmer button.

7) потвърдете информацията за продукта, разположена в  прозореца на програматора  на полето за запълване на    вградения софтуер.

8) Ако програматорът на вградения софтуер не открие автоматично вашия панел за управление ,  натиснете на бутон  Com port settings  и изберете правилния  Com port. След това натиснете на бутона Refresh Product Info за да свържете панела за управление.

9) за до проверите новете варианти, натиснете на Download Firmware от   бутона за мрежата.

10) върху падащото поле за избиране на вграден софтуер ( Select Firmware)  , маркирайте тази версия на вграден софтуер, която желаете да инсталирате

или

ако вече сте свалили файла  .pef file от   paradox.com, натиснете на бутон  [...] и   и изберете местоположението на  файла  .pef.

11) Натиснете на бутон  Update product firmware.

Когато проциса на прехвърляне свърши, осовременяването е завършено  .

.

- Схема на PCB

Използване за осъвременяване на вграден софтуер чрез интерфейс за дириктно свързване 308 USB

Вижте “Осъвременяване на вграден софтуер с помощта на WinLoad на стр. 63

Червен статус на LED

Блести- показва правилна работа

Винаги включен – панелът използва телефонната линия

Бързо премига – показва отказ на панела за управление

Изключен – грешка в панела за управление

Натиснете и задръжте бутона за пренастройка за 2 секунди да рестартирате панела без да изключвате електрозахранването

- ЗАБЕЛЕЖКА :

Когато включвате електрозахранването на  панела за управление  EVO, панемът ще започне сканиране на модулите за да потвърди, чевсички модули, ссвързани към него са работоспособни . Процесът на сканиране ще отнеме между  30 и   120 секунди за да завърши в зависимост от броя на модулите, свързани към панела за управление  . сканирането на модулите е завършено, когато  допълнителната LCD клавиатура  започне да показва статуса на сегмент . Само след сканиране на модулите,  панелът за управление  ще бъде напълно работоспособен.

Когато инсталирате проводниците на  комуникационната шина в среда с електрични смущения, или когато свързвате  комуникационната  шина  между отделни сгради трябва да използвате екраниран кабел. Направете справка в Свързване на Комуникационна шина  в условия с електрични смущения  на страница 58.

Направете справка в  раздела за предупреждения относно UL и   ULC на  Ръководство за справки и инсталиране на EVO.

Модул VDMP3 за гласово набиране  се свързва директно с панела за управление чрез  съединители EBUS  и DIALER

(Вижте « Инструкции за инталиране на  VDMP3 на стр 53)

Комуникационната шина поддържа максимум 254 модула. Въпреки че може да се използва външно захранване за модулите далеч от панела за управление, цялото разстояние неможе да надвищава 94 m (300 ft). Например ако 10 дължини на проводник, с размери на всеки от тях 305 m(100ft) трябва да се свържат с панела за управление цялото растояние ще бъде 3048 m(10000ft) което надвишава капацитета на системата

Преди прибавянето на модул към панела за управление трябва да сте сигурни, че спомагателния изход е изключен чрез натискне на бутона AUX и задържането му за 3 секунди

- Warranty

Paradox Security Systems Ltd. (“Seller”) warrants its products до  be free от   defects in materials и   workmanship under normal use for a period of one

year. С изключение на   as specifically stated herein, all exнатиснете  or implied warranties whatsoever, statuдо ry or otherwise, включително  с out limitation, any implied

warranty of merchantability и   fitness for a particular purpose, are exнатиснете ly excluded. Because Seller does not install or connect the products и

because the products may be used in conjunction с  products not manufactured by Seller, Seller cannot guarantee the performance на security system

и   shall not be responsible for circumstances resulting от   the product’s inability до  operate. Seller obligation и   liability under this warranty is exнатиснете ly

limited до  repairing or replacing, at Seller's опция , any product not meeting the specifications. Returns must include proof of purchase и   be с в

warranty period. In no event shall the Seller be liable до  the buyer or any other person for any loss or damages whether direct or indirect or consequential or

incidental, включително  с out limitation, any damages for lost profits sдо len goods, or claims by any other party, caused by defective goods or otherwise arising

от   the improper, incorrect or otherwise faulty installation or use на merchи  ise sold.

Notс stи  ing the preceding paragraph, the Seller’s maximum liability will be strictly limited до  the purchase price на defective product. Your use of this

product signifies your acceptance of this warranty.

BEWARE: Dealers, installers и  /or others selling the product are not authorized до  modify this warranty or make additional warranties that are binding on

the Seller.

© 2002-2007 Paradox Security Systems Ltd. All rights reserved. Specifications may change с out prior notice. One or more на following US patents

may apply: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 и   RE39406.. Canadian и   international

patents may also apply.

Digiplex, Magellan, PosiPIN и   WinLoad are trademarks or registered trademarks of Paradox Security Systems Ltd. or its affiliates in Canada, the United

States и  /or other countries

Limitations of  сигнал за тревога   Systems

It must be undersдо od that while your Paradox  сигнал за тревога   system is highly advanced и   secure, it does not offer any guaranteed protection against burglary, fire

or other аварийна ситуация (fire и   аварийна ситуация опции are only available on certain Paradox models). This is due до  a number of reasons, включително  by not limited

до  inadequate or improper installation/positioning, sensor limitations, battery performance, wireless signal interruption, inadequate maintenance or the

potential for the system or telephone lines до  be compromised or circumvented. As a result, Paradox does not represent that the  сигнал за тревога   system will prevent

personal injury or property, or in all cases provide adequate предупреждението  or protection.

Your security system should therefore be considered as one of many до ols available до  reduce risk и  /or damage of burglary, fire or other emergencies,

such other до ols include but are not limited до  insurance coverage, fire prevention и   extinguish devices, и   sprinkler systems.

We also strongly recommend you до  regularly maintain your security systems и   stay aware of new и   improved Paradox products и   developments.

- Предупреждението  for Connections до  Non-Traditional Telephony (eg. VoIP)

Paradox  сигнал за тревога   equipment was designed до  work effectively around traditional telephone systems. For those cusдо mers who are using a Paradox  сигнал за тревога   panel

свързан до  a non-traditional telephone system, such as "Voice Over Internet Proдо col" (VoIP) that converts the voice signal от   your telephone до  a digital

signal traveling over the Internet, you should be aware that your  сигнал за тревога   system may not function as effectively as с  traditional telephone systems.

Например , if your VoIP equipment has no battery back-up, during a power failure your system's ability до  transmit signals до  the central station may be

compromised. Or, if your VoIP connection becomes деактивиран , your telephone line moniдо ring характеристика  may also be compromised. Other concerns would

include, с out limitation, Internet connection failures which may be more frequent than regular telephone line outages.

We therefore strongly recommend that you discuss these и   other limitations involved с  operating an  сигнал за тревога   system on a VoIP or other non-traditional

telephone system с  your installation company. They should be able до  offer or recommend measures до  reduce the risks involved и   give you a better

understи  ing.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : This equipment must be installed и   maintained by qualified service personnel only.

- Printed in Canada - 03/2007 paradox.com EVO-EP00

- Дисплей за повреда

- За да видите дисплея за повреда на  LCD или  LED допълнителни клавиатури :

1) Натиснете  клавиш [TRBL] .

2)За  LED: Натиснете  цифровия символ, съответстващ на заглавието на групата за да видите отделната повреда.

За LCD: Натиснете  числото, което представя повредата е и използвайте клавишите  [ ] и   [ ] за да видите отделната повреда.

- За да видите дисплея за повреда на  допълнителните клавиатури Grafica :

1) въведете вашия код за достъп -  [ACCESS CODE].

2) С помощта на  клавишите за превъртане осветете Trouble – повреда  и  и след това натиснете  главния служебен клавиш (Ok). Повредата ще се появи чрез група на повреди  ( Trouble Group).

3) Ако се появи повече от една  Trouble Group , осветете желаната група преди натискането на  главния служебен клавиш (View) за да видите отделната повреда

- TROUBLE GROUP [1]: SYSTEM TROUBLE GROUP [2]: COMMUNICAДО R

| ГРУПА ОТ ПОВРЕДИ 1 : СИСТЕМА |  |  |  | ГРУПА ОТ ПОВРЕДИ 2: ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА КАНАЛИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] Отказ на AC [2] повреда на акумулатора [3] Ограничен спомагателен ток | [4] Ограничен ток на звънец [5] Звънец ът отсъства [6] Грешка в проверка на ROM |  | [7] Грешка в проверка на RAM | [1] TLM1 [2] отказ за връзка 1 [3] отказ за връзка . 2 | [4] отказ за връзка 3 [5] отказ за връзка 4 [6] отказ за връзка на персоналния компютър |
| ГРУПА ОТ ПОВРЕДИ 3: ПОВРЕДА НА МОДУЛ |  |  |  | ГРУПА ОТ ПОВРЕДИ 4: ПОВРЕДА В МРЕЖАТА (КОМУНИКАЦИОННАТА ШИНА) |  |
| [1] Несанкционирана намеса вм модул [2] Грешка в проверка на ROM на модул [3] повреда в TLM на модул [4] Модулът няма връзка |  | [5] повреда на принтер [6] отказ на AC на модул [7] отказ на акумулатор на модул [8] Module Supply Output |  | [1] Липсва допълнителна клавиатура [2] Липсва модул | [6] Общ отказ [7] Претоварване на комуникационна шина |
| - ГРУПА ОТ ПОВРЕДИ 5: НЕСАНКЦИОНИРАНА НАМЕСА В ЗОНАTROUBLE GROUP [3]: MODULE TROUBLE TROOUS |  |  |  | - ГРУПА ОТ ПОВРЕДИ 6: НИСЪК ЗАРЯД НА АКУМУЛАТОР НА ЗОНА |  |
| Натиснете клавиш [5] за визуализиране на несанкционирана намеса в зона или зони. |  |  |  | Натиснете клавиш [6] за визуализиране зоните, присъединени към безжични устройства с изтощени акумулатори |  |
| ГРУПА ОТ ПОВРЕДИ 7: НЕИЗПРАВНОСТ НА ЗОНА |  |  |  | ГРУПА ОТ ПОВРЕДИ 8: ЗАГУБА НА ЧОСОВНИК |  |
| Натиснете клавиш [7] за визуализиране на зоните, в които има повреде в комуникациите, противопожарната верига или CleanMe |  |  |  | Натиснете клавиш [8] бутон за да препрограмирате времето |  |

За техническа поддръжка в Канада или Съединените Щати,  позвънете  на 1-800-791-1919  на английски език или 1-866-912-0600  на френски език от поведелник до петък, 8:00 a.m. до  20:00, източно време.

За техническа поддръжка извън Канада или Съединените Щати,  позвънете  на   00-1-450-491-7444, от поведелник до петък, 8:00 a.m. до  20:00, източно време..

Моля обръщайте се към нашия уеб сайт: paradox.com.

Силно се препоръчва трансформатор на 40VA

Сумата на тока от ЗВЪНЕЦ

и   AUX трябва да се ограничи до

2.0A.надхвърлянето на това ограничение ще претовари  електрозахранването на панела за управление  и ще доведе до пълно изключване на системата

LCD –течнокристален